## Spec
항 목 |  | 모델명 | GPUW280C2S | GPUW300C2S | GPUW320C2S | GP-W560C2S | GP-W600C2S | GP-W640C2S
|  | Set 조합 Unit | GPUW280C2S | GPUW300C2S | GPUW320C2S | GPUW280C2S GPUW280C2S | GPUW300C2S GPUW300C2S | GPUW320C2S GPUW320C2S
전 원 |  | 상 / 선 / V / Hz | 1 / 2 / 220 / 60 | 1 / 2 / 220 / 60 | 1 / 2 / 220 / 60 | 1 / 2 / 220 / 60 | 1 / 2 / 220 / 60 | 1 / 2 / 220 / 60
능력 | 냉방 (정격) | kW | 82 | 85 | 90 | 164 | 170 | 180
| 난방 (정격) | kW | 90 | 95 | 100 | 180 | 190 | 200
| 난방한랭지(-15℃) | kW | 69.7 | 72.3 | 76.5 | 139.4 | 144.6 | 153
소비 전력 | 실외기 냉방 (정격) | kW | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| 실외기 난방 (정격) | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| 실외기 난방한랭지(-15℃) | kW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| 실내기 냉방 (정격) | kW | 1.9 | 2 | 2.1 | 3.8 | 4 | 4.2
| 실내기 난방 (정격) | kW | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 3
| 실내기 난방한랭지(-15℃) | kW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8
사용연료 | 가스종 | - | LNG 13A / LPG | LNG 13A / LPG | LNG 13A / LPG | LNG 13A / LPG | LNG 13A / LPG | LNG 13A / LPG
| 가스압력 | kPa | 2.0 ~ 2.5 / 2.3 ~ 3.3 | 2.0 ~ 2.5 / 2.3 ~ 3.3 | 2.0 ~ 2.5 / 2.3 ~ 3.3 | 2.0 ~ 2.5 / 2.3 ~ 3.3 | 2.0 ~ 2.5 / 2.3 ~ 3.3 | 2.0 ~ 2.5 / 2.3 ~ 3.3
연료 소비량 | 냉방 (정격) | kW | 53.9 | 56.8 | 60 | 53.9 + 53.9 | 56.8 + 56.8 | 60.0 + 60.0
| 난방 (정격) | kW | 54 | 57.3 | 61 | 54.0 + 54.0 | 57.3 + 57.3 | 61.0 + 61.0
| 난방한랭지(-15℃) | kW | 63 | 66 | 71 | 63.0 + 63.0 | 66.0 + 66.0 | 71.0 + 71.0
효율 | 냉방효율(COP) | - | 1.42 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | 1.4
| 난방효율(COP) | - | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.57
| 난방한랭지효율(COP) | - | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.05
운전 전류 | 냉방 (정격) | A | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24
| 난방 (정격) | A | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2
| 시동전류 | A | 40 | 40 | 40 | 40.0 x 2 | 40.0 x 2 | 40.0 x 2
엔진 | 형식 | - | 수랭식 4사이클 4기통 | 수랭식 4사이클 4기통 | 수랭식 4사이클 4기통 | 수랭식 4사이클 4기통 | 수랭식 4사이클 4기통 | 수랭식 4사이클 4기통
| 기관수 x 내경 x 행정 | mm | 4 x ø91.1 x 4 | 4 x ø91.1 x 4 | 4 x ø91.1 x 4 | 4 x ø91.1 x 4 | 4 x ø91.1 x 4 | 4 x ø91.1 x 4
| 배기량 | cc/Rev | 2 607 | 2 607 | 2 607 | 2 607 | 2 607 | 2 607
| 정격출력 | PS | 30.8 (1400rpm 기준) | 30.8 (1400rpm 기준) | 30.8 (1400rpm 기준) | 30.8 (1400rpm 기준) | 30.8 (1400rpm 기준) | 30.8 (1400rpm 기준)
| 윤활유 종류 | - | KIXX CNG 10W/40 | KIXX CNG 10W/40 | KIXX CNG 10W/40 | KIXX CNG 10W/40 | KIXX CNG 10W/40 | KIXX CNG 10W/40
| 윤활유 봉입량 | L | 38 | 38 | 38 | 38 x 2 | 38 x 2 | 38 x 2
| 회전 속도 범위 | rev/min | 900 ~ 2 000 (한랭지 2 300) | 900 ~ 2 000 (한랭지 2 300) | 900 ~ 2 000 (한랭지 2 300) | 900 ~ 2 000 (한랭지 2 300) | 900 ~ 2 000 (한랭지 2 300) | 900 ~ 2 000 (한랭지 2 300)
| 기동모터 출력 | - | DC 2.2 kW | DC 2.2 kW | DC 2.2 kW | DC 2.2 kW | DC 2.2 kW | DC 2.2 kW
| 기동방식 | - | AC/DC 변환식, DC 스타터 | AC/DC 변환식, DC 스타터 | AC/DC 변환식, DC 스타터 | AC/DC 변환식, DC 스타터 | AC/DC 변환식, DC 스타터 | AC/DC 변환식, DC 스타터
엔진냉각수 | 냉각수 봉입량 | ℓ | 26 | 26 | 26 | 26 x 2 | 26 x 2 | 26 x 2
| 농도(에틸렌글리콜/물) | % (V/V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 동결온도 | ℃ | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35
압축기 | 형식 | - | Scroll x 2 | Scroll x 2 | Scroll x 2 | Scroll x 2 | Scroll x 2 | Scroll x 2
| 냉동기유 봉입량 | L | 6.4 (FVC68L) | 6.4 (FVC68L) | 6.4 (FVC68L) | 6.4 x 2 (FVC68L) | 6.4 x 2 (FVC68L) | 6.4 x 2 (FVC68L)
| 크랭크 케이스 히터 | - | 40 x 2 | 40 x 2 | 40 x 2 | (40 x 2) x 2 | 40 x 2 | 40 x 2
| Piston 범위 | cc/Rev | 120 + 120 | 120 + 120 | 120 + 120 | 120 + 120 | 120 + 120 | 120 + 120
송풍기 | 형식 | - | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식
| 풍량 | m3/min | 430 | 430 | 430 | 430 x 2 | 430 x 2 | 430 x 2
| 정격 출력 | kW x No. | 1.5 x 2 | 1.5 x 2 | 1.5 x 2 | (1.5 x 2) x 2 | (1.5 x 2) x 2 | (1.5 x 2) x 2
냉각수펌프 | 종류 | - | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC
| 소비전력 | kW | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 x 2 | 0.165 | 0.165
제품 치수 | 본체 치수(W × H × D) | mm | 1 800 x 2 180 x 960 | 1 800 x 2 180 x 960 | 1 800 x 2 180 x 960 | (1 800 x 2 180 x 960) x 2 | (1 800 x 2 180 x 960) x 2 | (1 800 x 2 180 x 960) x 2
| 포장 치수(W × H × D) | mm | 1 830 x 2 360 x 1 090 | 1 830 x 2 360 x 1 090 | 1 830 x 2 360 x 1 090 | (1 830 x 2 360 x 1 090) x 2 | (1 830 x 2 360 x 1 090) x 2 | (1 830 x 2 360 x 1 090) x 2
제품 중량 | 본체 중량 | kg | 915 | 915 | 915 | 915 x 2 | 915 x 2 | 915 x 2
| 포장 중량 | kg | 930 | 930 | 930 | 930 x 2 | 930 x 2 | 930 x 2
보호 장치 | 고압보호 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 토출온도 제어장치 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
배관경 | 냉매 액관 | ø,mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 22.2
| 냉매 가스관 | ø,mm | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 41.3 | 41.3 | 44.5
| 연료 가스 배관 | inch | R 3/4 (수나사) | R 3/4 (수나사) | R 3/4 (수나사) | R 3/4 x 2 (수나사) | R 3/4 x 2 (수나사) | R 3/4 x 2 (수나사)
| 배기구경 | ø,mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 배기 드레인 배관 | ø,mm | 31.2 (Hose) | 31.2 (Hose) | 31.2 (Hose) | 31.2 x 2 (Hose) | 31.2 x 2 (Hose) | 31.2 x 2 (Hose)
소음 | 냉방 | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63
| 난방 | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63
냉매 | 냉매명 | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
| 충진량(제품봉입량) | kg | 18 | 18 | 18 | 18.0 x 2 | 18.0 x 2 | 18.0 x 2
연결 전선 | 전원선( H07RN-F, 접지포함) | ㎟ x cores | 4.0 x 3C | 4.0 x 3C | 4.0 x 3C | (4.0 x 3C) x 2 또는 10.0 x 3C | (4.0 x 3C) x 2 또는 10.0 x 3C | (4.0 x 3C) x 2 또는 10.0 x 3C
| 통신선( VCTF - SB) | ㎟ x cores | 0.75 ~ 1.5 x 2C | 0.75 ~ 1.5 x 2C | 0.75 ~ 1.5 x 2C | 0.75 ~ 1.5 x 2C | 0.75 ~ 1.5 x 2C | 0.75 ~ 1.5 x 2C
법정 냉동능력 |  | RT | 9.35 | 9.5 | 9.65 | 18.7 | 19 | 19.3
차단기(ELCB) |  | A | 30 | 30 | 30 | 30 x 2 또는 60 x 1 | 30 x 2 또는 60 x 1 | 30 x 2 또는 60 x 1
최대 연결 가능 실내기수 |  | 대 | 53 | 55 | 58 | 64 | 64 | 64