## Sheet
항목 |  | 단위 | RPUW281X9P | RPUW301X9P | RPUW321X9P | RPUW34GX9P
대분류 | 소분류
구분 | 샤시명 | - | UXB | UXC | UXC | UXC
구분 | 조합 unit (1) | - | RPUW281X9P | RPUW301X9P | RPUW321X9P | RPUW34GX9P
구분 | 조합 unit (2) | - | - | - | - | -
구분 | 조합 unit (3) | - | - | - | - | -
구분 | 조합 unit (4) | - | - | - | - | -
전원 | Case 1 | V, Phase, Hz | 380, 3상(4선), 60 | 380, 3상(4선), 60 | 380, 3상(4선), 60 | 380, 3상(4선), 60
전원 | 전압허용범위(Case 1) | V | 342~418 | 342~418 | 342~418 | 342~418
냉방능력 | 정격 | kW | 78.40 | 84.00 | 89.60 | 95.20
냉방능력 | 정격 | kcal/h | 67 400 | 72 300 | 77 100 | 81 900
난방능력 | 정격 | kW | 88.20 | 94.50 | 100.80 | 107.10
난방능력 | 정격 | kcal/h | 75 900 | 81 300 | 86 700 | 92 200
난방능력 | 저온(-15℃) | kW | 64.00 | 71.00 | 73.00 | 76.10
난방능력 | 저온(-15℃) | kcal/h | 55 000 | 61 100 | 62 800 | 65 500
법정냉동능력 | - | RT | - | - | - | -
소비전력(냉방) | 정격 | kW | 29.50 | 28.90 | 31.60 | 34.60
소비전력(냉방) | 통합냉방소비전력 | kW | 8.900 | 7.900 | 10.300 | 11.600
소비전력(난방) | 정격 | kW | 27.50 | 22.80 | 26.00 | 29.60
소비전력(난방) | 통합난방소비전력 | kW | 33.300 | 26.800 | 29.800 | 33.100
소비전력(난방) | 저온(-15℃) | kW | 40.00 | 32.60 | 34.60 | 37.60
효율 | 통합냉방효율(IEER) | W/W | - | - | - | -
효율 | 통합난방효율(COP) | W/W | - | - | - | -
효율 | 냉난방 효율(EERa) | W/W | - | - | - | -
효율 | 에너지 소비 효율 등급 | - | - | - | - | -
운전전류(냉방) | 정격 | A | 46.2 | 47.7 | 52.2 | 54.2
운전전류(난방) | 정격 | A | 43.1 | 37.7 | 42.9 | 46.4
운전전류 | 최대 운전전류 | A | 62.7 | 53.8 | 57.1 | 67.0
실외 송풍기 | 형식 | - | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식
실외 송풍기 | 풍량(High) | m³/min | 350 | 430 | 430 | 430
실외 팬모터 | 모터형식 | - | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC
실외 팬모터 | 구동방식 | - | Direct | Direct | Direct | Direct
실외 팬모터 | 정격출력 | W x No. | 900 × 2 | 1 500 × 2 | 1 500 × 2 | 1 500 × 2
압축기 | 형식 | - | 인버터스크롤 × 2 | 인버터스크롤 × 2 | 인버터스크롤 × 2 | 인버터스크롤 × 2
압축기 | 모터출력 | W x No. | 5 300 × 2 | 5 300 × 2 | 5 300 × 2 | (5 300 × 1) +(7 500 × 1)
압축기 | 오일명칭(윤활유) | - | FW68L(PVE) | FW68L(PVE) | FW68L(PVE) | FW68L(PVE)
제품치수 | 본체치수(W x H x D) | mm | 1 240 x 1 745 x 760 | 1 640 x 1 690 x 760 | 1 640 x 1 690 x 760 | 1 640 x 1 745 x 760
제품치수 | 포장치수(W x H x D) | mm | 1 282 x 1 811 x 802 | 1 675 x 1 719 x 787 | 1 675 x 1 719 x 787 | 1 675 x 1 811 x 787
제품중량 | 본체중량 | kg | 300 | 362 | 362 | 380
제품중량 | 포장중량 | kg | 310 | 372 | 372 | 390
보호장치 / 제어 | 고압보호 | - | O | O | O | O
보호장치 / 제어 | 결빙방지 | - | O | O | O | O
보호장치 / 제어 | 토출온도제어장치 | - | O | O | O | O
보호장치 / 제어 | 압축기/팬보호장치 | - | O | O | O | O
냉매 | 종류 | - | R410A | R410A | R410A | R410A
냉매 | 충진량(제품봉입량) | kg | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 18.500
냉매 연결 배관경 | 액관 | mm(inch) | Φ19.05 (3/4) | Φ19.05 (3/4) | Φ19.05 (3/4) | Φ19.05 (3/4)
냉매 연결 배관경 | 가스관 | mm(inch) | Φ34.9 (1-3/8) | Φ34.9 (1-3/8) | Φ34.9 (1-3/8) | Φ34.9 (1-3/8)
냉매 연결 배관경 | 저압가스관(동시형만 해당) | mm(inch) | - | - | - | -
냉매 연결 배관경 | 고압가스관(동시형만 해당) | mm(inch) | - | - | - | -
배관 연결 타입 | 액관 | - | 용접 | 용접 | 용접 | 용접
배관 연결 타입 | 가스관 | - | 용접 | 용접 | 용접 | 용접
배관 연결 타입 | 저압가스관(동시형만 해당) | - | - | - | - | -
배관 연결 타입 | 고압가스관(동시형만 해당) | - | - | - | - | -
실외기 소음(음압 레벨) | 냉방 / 난방 | dB(A) | 69.0 / 69.0 | 65.0 / 67.0 | 65.0 / 67.0 | 71.0 / 73.0
연결전선 | 전원선(H07RN-F, 접지포함) | mm² × cores | 16.0 × 5C | 16.0 × 5C | 16.0 × 5C | 25.0 × 5C
연결전선 | 통신선(VCTF-SB) | mm² × cores | 0.75~1.5 × 2C | 0.75~1.5 × 2C | 0.75~1.5 × 2C | 0.75~1.5 × 2C
전기특성치 | 최소 회로 전류 | A | 58.2 | 59.2 | 62.9 | 69.1
전기특성치 | 차단기(ELCB) | A | 75 | 75 | 75 | 100
전기특성치 | Total Over Current Amperes (TOCA) | A | 64 | 64 | 64 | 76
전기특성치 | 압축기 시동 전류 (최대) | A | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 14.9
전기특성치 | 압축기 RLA (냉방) | A | 43.7 | 42.7 | 47.2 | 49.2
전기특성치 | 압축기 RLA (난방) | A | 40.6 | 32.7 | 37.9 | 41.4
전기특성치 | 실외기 팬모터 FLA | A | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0
연결가능 실내기 대수 | 최대 (조건부) | Units | 45 | 49 | 52 | 55