## Group6_1
▣ LG 시스템에어컨 실내기
장비번호 | 분류 | 모델명 | 수량(대) | 정격냉방능력(W) | 정격난방능력(W) | 전원(상, 선식, V, Hz) | 정격소비전력(kW) | 운전전류(A) | 송풍기 풍량(CMM) | 송풍기 기외정압(mmAq) | 송풍기 정격출력(W) | 제품중량(kg) | 접속구경(mm) 액관 | 접속구경(mm) 가스관 | 접속구경(mm) 드레인관 | 본체치수(mm) W x H x D | 판넬치수(mm) W x H x D | 통신선(mm²) VCTF-SB | 전원선(mm²) H07RN-F | 누전차단기 규격 | 누전차단기 수량 | 비고
1W-0.7 | 1WAY 카세트 | R-W0200C2S | 2 | 2,000 | 2,200 | 1, 2, 220, 60 | 0.01 | 0.05 | 8.2 | - | 30 | 12.3 | 6.35 | 12.7 | 32 | 860 x 132 x 450 | 1,160 x 34 x 500 | 0.75~1.5×2C | 2.5 x 3C | 15A | 5
1W-0.8 | 1WAY 카세트 | R-W0230C2S | 1 | 2,300 | 2,600 | 1, 2, 220, 60 | 0.02 | 0.09 | 8.7 | - | 30 | 12.3 | 6.35 | 12.7 | 32 | 860 x 132 x 450 | 1,160 x 34 x 500 | 0.75~1.5×2C | 2.5 x 3C
1W-1.0 | 1WAY 카세트 | R-W0320C2S | 39 | 3,200 | 3,600 | 1, 2, 220, 60 | 0.02 | 0.09 | 10.0 | - | 30 | 12.3 | 6.35 | 12.7 | 32 | 860 x 132 x 450 | 1,160 x 34 x 500 | 0.75~1.5×2C | 2.5 x 3C
1W-1.2 | 1WAY 카세트 | R-W0400C2S | 1 | 4,000 | 4,500 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.14 | 10.9 | - | 30 | 12.3 | 6.35 | 12.7 | 32 | 860 x 132 x 450 | 1,160 x 34 x 500 | 0.75~1.5×2C | 2.5 x 3C
1W-2.0 | 1WAY 카세트 | R-W0600C2S | 5 | 6,000 | 6,800 | 1, 2, 220, 60 | 0.04 | 0.18 | 13.9 | - | 30 | 15.4 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,180 x 132 x 450 | 1,480 x 34 x 500 | 0.75~1.5×2C | 2.5 x 3C
4W-2.0 | 4WAY 카세트 | R-W0601A2U | 2 | 6,000 | 6,800 | 1, 2, 220, 60 | 0.030 | 0.28 | 17 / 15 / 14 | - | 51 | 21.0 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840 x 204 x 840 | 950 x 35 x 950 | 0.75~1.5×2C | 2.5 x 3C
4W-3.0 | 4WAY 카세트 | R-W0831A2U | 1 | 8,300 | 9,300 | 1, 2, 220, 60 | 0.037 | 0.37 | 19 / 17 / 15 | - | 51 | 21.0 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840 x 204 x 840 | 950 x 35 x 950 | 0.75~1.5×2C | 2.5 x 3C
4W-4.5 | 4WAY 카세트 | R-W1301A2U | 5 | 13,000 | 14,600 | 1, 2, 220, 60 | 0.097 | 0.85 | 33 / 29 / 26 | - | 135 | 27.0 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840 x 288 x 840 | 950 x 35 x 950 | 0.75~1.5×2C | 2.5 x 3C
합계 |  |  | 56
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임. *1/2/4 WAY 제품은 인공지능(공기청정,인체감지), 연동 및 습도센서 적용 가능.

## Group6_2
▣ LG 시스템에어컨 실외기 (일반형)
장비번호 | 분류 | 모델명 | 수량(대) | 냉방능력 정격(W) | 난방능력 정격(W) | 난방능력 -15℃(W) | 전원(상, 선식, V, Hz) | 효율(EERa/COP) | 효율 등급 | 소비전력 냉방(kW) | 소비전력 난방(kW) | 운전전류 정격(A) | 운전전류 최대(A) | 송풍기 형식 | 송풍기 풍량(CMM) | 송풍기 정격출력(kW) | 제품중량(kg) | 냉매 | 배관경 액관(mm) | 배관경 가스관(mm) | 본체치수 W x H x D(mm) | 연결전선 전원선(mm²) | 연결전선 통신선(mm²) | 누전차단기 규격 | 누전차단기 수량(대) | 비고
OAC-12 | 냉난방 절환형 | RPUW12BX9M | 1 | 34,800 | 39,200 | 29,000 | 3, 4, 380, 60 | 4.99 | 3 | 3.6 | 15.7 | 18.0 | 28.2 | 프로펠러식 | 240x1 | 1.2×1 | 187x1 | R410A | 12.7 | 28.58 | (930x1,690x760) x 1 | 4.0×5C | 0.75~1.5×2C | 30 | 1
합계 |  |  | 1
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.

## Group6_3
▣ LG 시스템에어컨 실외기 (고급형)
장비번호 | 분류 | 모델명 | 수량(대) | 냉방능력 정격(W) | 난방능력 정격(W) | 난방능력 -15℃(W) | 전원(상, 선식, V, Hz) | 효율(EERa/COP) | 효율 등급 | 소비전력 냉방(kW) | 소비전력 난방(kW) | 운전전류 정격(A) | 운전전류 최대(A) | 송풍기 형식 | 송풍기 풍량(CMM) | 송풍기 정격출력(kW) | 제품중량(kg) | 냉매 | 배관경 액관(mm) | 배관경 가스관(mm) | 본체치수 W x H x D(mm) | 연결전선 전원선(mm²) | 연결전선 통신선(mm²) | 누전차단기 규격 | 누전차단기 수량(대) | 비고
OAC-20 | 냉난방 절환형 | RPUW20BX9P | 1 | 57,000 | 63,000 | 47,300 | 3, 4, 380, 60 | 4.992 | 3 | 5.9 | 22.5 | 29.5 | 46.2 | 프로펠러식 | 320x1 | 0.9×2 | 283x1 | R410A | 15.88 | 28.58 | (1,240x1,690x760) x 1 | 10.0×5C | 0.75~1.5×2C | 50 | 1
합계 |  |  | 1
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.

## Group6_4
▣ LG 시스템에어컨 실외기 (냉방전용)
장비번호 | 분류 | 모델명 | 수량(대) | 냉방능력 정격(W) | 난방능력 정격(W) | 난방능력 -15℃(W) | 전원(상, 선식, V, Hz) | 효율(EERa/COP) | 효율 등급 | 소비전력 냉방(kW) | 소비전력 난방(kW) | 운전전류 정격(A) | 운전전류 최대(A) | 송풍기 형식 | 송풍기 풍량(CMM) | 송풍기 정격출력(kW) | 제품중량(kg) | 냉매 | 배관경 액관(mm) | 배관경 가스관(mm) | 본체치수 W x H x D(mm) | 연결전선 전원선(mm²) | 연결전선 통신선(mm²) | 누전차단기 규격 | 누전차단기 수량(대) | 비고
OAC-14 | 냉방전용 | RPUQ141X9S | 4 | 39,200 | - | - | 3, 4, 380, 60 | 4.00 | - | 9.8 | - | - | 28.0 | 프로펠러식 | 240 × 1 | 1.2 × 1 | 194 × 1 | R410A | 12.7 | 28.58 | (930x1,690x760) x 1 | 6.0×5C | 0.75~1.5×2C | 30 | 4
합계 |  |  | 4
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.