## LG제품
Multi V 실내기 (EHP) |  |  | Multi V Super 실외기 |  |  | Multi V S 실외기 (상업용) |  |  | All in 1 실내기 (스마트) |  |  | All in 1 실외기 (스마트) |  |  | Water5 실내기(인증) |  |  | Water5 실외기(인증)
모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w)
RNW0200C2S | 2000 | 2200 | 멀티V 5 슈프림 AI |  |  | RPUQ041S2S | 11000 | 0 | 1way 일반형 |  |  | 냉전 (스마트) |  |  | RNW0200C2S | 2000 | 2200 | Water5
RNW0230C2S | 2300 | 2600 | RPUW082X9E | 23300 | 25900 | RPUQ051S2S | 14500 | 0 | MNV0200C2W | 2000 | 0 | MUV0721A23A | 7200 | 0 | RNW0230C2S | 2300 | 2600 | RGUW081C9C | 22400 | 25200
RNW0320C2S | 3200 | 3600 | RPUW102X9E | 29200 | 32800 | RPUQ061S2S | 17000 | 0 | MNV0230C2W | 2300 | 0 | MUV0901A24A | 9200 | 0 | RNW0320C2S | 3200 | 3600 | RGUW101C9C | 28000 | 31500
RNW0400C2S | 4000 | 4500 | RPUW122X9E | 34800 | 39200 | RPUQ081S9S | 23000 | 0 | MNV0320C2W | 3200 | 0 | MUV1101B25A | 11000 | 0 | RNW0400C2S | 4000 | 4500 | RGUW121C9C | 33600 | 37800
RNW0520C2S | 5200 | 5900 | RPUW142X9E | 40600 | 45700 | RPUQ101S9S | 29000 | 0 | MNV0400C2W | 4000 | 0 | MUV1451S25A | 14500 | 0 | RNW0520C2S | 5200 | 5900 | RGUW201C9C | 56000 | 63000
RNW0600C2S | 6000 | 6800 | RPUW162X9E | 46400 | 52200 | RPUW042S2S | 11000 | 12400 | MNV0520C2W | 5200 | 0 |  |  |  | RNW0600C2S | 6000 | 6800 | Water4
RNW0720C2S | 7200 | 7200 | RPUW182X9E | 52200 | 58700 | RPUW052S2S | 14500 | 16300 | MNV0600C2W | 6000 | 0 | 스탠드 |  |  | RNW0720C2S | 7200 | 7200 | RGUW200C9E | 55800 | 55500
RNW0201C2S | 2000 | 2200 | RPUW202X9E | 57000 | 63000 | RPUW062S2S | 16000 | 18000 | MNV0720C2W | 7200 | 0 | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | RNW0521G2S | 5200 | 5900 | RGUW240C9C | 66400 | 68000
RNW0231C2S | 2300 | 2600 | RPUW222X9E | 64000 | 72000 | RPUW041S9S | 11000 | 12400 | 1way UV Nano |  |  | 1등급 |  |  | RNW0601G2S | 6000 | 6800 | RGUW260C9E | 71400 | 73600
RNW0321C2S | 3200 | 3600 | RPUW242X9E | 69600 | 78400 | RPUW051S9S | 14500 | 16300 | MNV0121K2U | 1200 | 0 | PW052PT2SR | 5200 | 6000 | RNW0721G2S | 7200 | 8100
RNW0401C2S | 4000 | 4500 | RP-W262X9E | 75400 | 84900 | RPUW061S9S | 16000 | 18000 | MNV0161K2U | 1600 | 0 | PW060PT2SR | 6000 | 7200 | RNW0230M2S | 2300 | 2600
RNW0521C2S | 5200 | 5900 | RP-W282X9E | 81200 | 91400 | RPUW081S9S | 22400 | 25200 | MNV0201K2U | 2000 | 0 | PW072PT2SR | 7200 | 8500 | RNW0320M2S | 3200 | 3600
RNW0601C2S | 6000 | 6800 | RP-W302X9E | 87000 | 97900 | RPUW101S9S | 28000 | 31500 | MNV0231K2U | 2300 | 0 | PW083PT2SR | 8300 | 9200 | RNW0400M2S | 4000 | 4500
RNW0721C2S | 7200 | 7200 | RP-W322X9E | 91800 | 102200 | RPUW121S9S | 33600 | 37800 | MNV0201C2U | 2000 | 0 | PW1100U2HR | 11000 | 13200 | RNW0400T2S | 4000 | 4500
RNW0521G2S | 5200 | 5900 | RP-W342X9E | 97600 | 108700 | 상업용(R32) |  |  | MNV0231C2U | 2300 | 0 | PW1100U9HR | 11000 | 13200 | RNW0520T2S | 5200 | 5900
RNW0601G2S | 6000 | 6800 | RP-W362X9E | 103400 | 115200 | RPUW041S2Z | 11000 | 12400 | MNV0321C2U | 3200 | 0 | PW1300U2HR | 13000 | 15000 | RNW0600T2S | 6000 | 6800
RNW0721G2S | 7200 | 8100 | RP-W382X9E | 109200 | 121700 | RPUW051S2Z | 14500 | 16300 | MNV0401C2U | 4000 | 0 | PW1300U9HR | 13000 | 15000 | RNW0720T2S | 7200 | 8100
RNW0230M2S | 2300 | 2600 | RP-W402X9E | 114000 | 126000 | RPUW061S2Z | 16000 | 18000 | MNV0521C2U | 5200 | 0 | PW1450U9HR | 14500 | 16700 | RNW0830T2S | 8300 | 9300
RNW0320M2S | 3200 | 3600 | RP-W422X9E | 121000 | 135000 | RPUW041S9Z | 11000 | 12400 | MNV0601C2U | 6000 | 0 | 프리미엄 |  |  | RNW1000T2S | 10000 | 11200
RNW0400M2S | 4000 | 4500 | RP-W442X9E | 126600 | 141400 | RPUW051S9Z | 14500 | 16300 | MNV0721C2U | 7200 | 0 | PW0522R2S | 5200 | 6000 | RNW1100T2S | 11000 | 12400
RNW0520M2S | 5200 | 5900 | RP-W462X9E | 133600 | 150400 | RPUW061S9Z | 16000 | 18000 | 벽걸이 |  |  | PW0603R2C | 6000 | 7200 | RNW1300T2S | 13000 | 14600
RNW0401A2U | 4000 | 4500 | RP-W482X9E | 139200 | 156800 | Multi V S 실외기 (주거용) |  |  | MNV0230R2S | 2300 | 0 | PW0721R2SR | 7200 | 8500 | RNW1450T2S | 14500 | 16300
RNW0521A2U | 5200 | 5900 | 프리미엄 라이트 |  |  | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | MNV0320R2S | 3200 | 0 | PW0833R2CR | 8300 | 9200 | RNW0230L2S | 2300 | 2600
RNW0601A2U | 6000 | 6800 | RPUW082X9T | 23300 | 25900 | AI 엔진 X |  |  | MNV0400R2S | 4000 | 0 | PW1101T2SR | 11000 | 12400 | RNW0320L2S | 3200 | 3600
RNW0721A2U | 7200 | 8100 | RPUW102X9T | 29200 | 32800 | RPUQ0255A2R | 7200 | 0 | MNV0520R2S | 5200 | 0 | PW1103T9CR | 11000 | 12400 | RNW0400L2S | 4000 | 4500
RNW0831A2U | 8300 | 9300 | RPUW122X9T | 34800 | 39200 | RPUQ0305A2R | 9200 | 0 |  |  |  | PW1301T2SR | 13000 | 15000 | RNW0520B2S | 5200 | 5900
RNW1001A2U | 10000 | 11200 | RPUW142X9T | 40600 | 45700 | RPUQ0405B2R | 11000 | 0 |  |  |  | PW1301T9SR | 13000 | 15000 | RNW0600B2S | 6000 | 6800
RNW1101A2U | 11000 | 12400 | RPUW162X9T | 46400 | 52200 | RPUQ0506S2R | 14500 | 0 |  |  |  | PW1453T9CR | 14500 | 16300 | RNW0720B2S | 7200 | 8100
RNW1301A2U | 13000 | 14600 | RPUW182X9T | 52200 | 58700 | RPUQ0606S2R | 17000 | 0 |  |  |  | 프리미엄PLUS |  |  | RNW0830B2S | 8300 | 9300
RNW1451A2U | 14500 | 16300 | RPUW202X9T | 57000 | 63000 | RPUQ0802S9R | 23000 | 0 |  |  |  | PW0520R2SL | 5200 | 6000 | RNW1000B2S | 10000 | 11200
RNW0230L2S | 2300 | 2600 | RP-W222X9T | 64000 | 72000 | RPUQ1002S9R | 29000 | 0 |  |  |  | PW0600R2SL | 6000 | 7200 | RNW1100B2S | 11000 | 12400
RNW0320L2S | 3200 | 3600 | RP-W242X9T | 69600 | 78400 | AI 엔진 O | [5 empty] | PW0720R2SL | 7200 | 8500 | RNW1300B2S | 13000 | 14600
RNW0400L2S | 4000 | 4500 | RP-W262X9T | 75400 | 84900 | RPUQ0255A2A | 7200 | 0 |  |  |  | PW0830R2SL | 8300 | 9200 | RNW1450B2S | 14500 | 16300
RNW0521B2S | 5200 | 6000 | RP-W282X9T | 81200 | 91400 | RPUQ0305A2A | 9200 | 0 |  |  |  | PW1100T2SL | 11000 | 12400 | RNW2300B2S | 23000 | 25900
RNW0601B2S | 6000 | 6800 | RP-W302X9T | 87000 | 97900 | RPUQ0405B2A | 11000 | 0 |  |  |  | PW1100T9SL | 11000 | 12400 | RNW2900B2S | 29000 | 32600
RNW0721B2S | 7200 | 8000 | RP-W322X9T | 91800 | 102200 | RPUQ0506S2A | 14500 | 0 |  |  |  | PW1300T2SL | 13000 | 15000 | RNW0230U2S | 2300 | 2600
RNW0831B2S | 8300 | 9300 | RP-W342X9T | 97600 | 108700 | RPUQ0606S2A | 17000 | 0 |  |  |  | PW1300T9SL | 13000 | 15000 | RNW0320U2S | 3200 | 3600
RNW1001B2S | 10000 | 11200 | RP-W362X9T | 103400 | 115200 | [6 empty] | PW1450T9SL | 14500 | 16300 | RNW0400U2S | 4000 | 4500
RNW1101B2S | 11000 | 12400 | RP-W382X9T | 109200 | 121700 | Multi V Water 5 실외기 | [5 empty] | PW2300F9SF | 23000 | 26000 | RNW0520U2S | 5200 | 5900
RNW1301B2S | 13000 | 14600 | RP-W402X9T | 114000 | 126000 | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) |  |  |  | PW2900F9SF | 29000 | 33000 | RNW0600U2S | 6000 | 6800
RNW1451B2S | 14500 | 16300 | RP-W422X9T | 121800 | 137100 | RGUW081C9C | 22400 | 25200 |  |  |  | 일반형 (냉전) |  |  | RNW0720U2S | 7200 | 8100
RNW2300B2S | 23000 | 25900 | RP-W442X9T | 126600 | 141400 | RGUW101C9C | 28000 | 31500 |  |  |  | PQ0900T2SF | 9000 | 0 | RNW0230R2S | 2300 | 2600
RNW2900B2S | 29000 | 32600 | RP-W462X9T | 132400 | 147900 | RGUW121C9C | 33600 | 37800 |  |  |  | PQ1100T2FR | 11000 | 0 | RNW0320R2S | 3200 | 3600
RNW0230U2S | 2300 | 2600 | RP-W482X9T | 138200 | 154400 | RGUW201C9C | 56000 | 63000 |  |  |  | PQ1450T2FR | 14500 | 0 | RNW0400R2S | 4000 | 4500
RNW0320U2S | 3200 | 3600 | 멀티V 5 프리미엄 |  |  | RG-W161C9C | 44800 | 50400 |  |  |  | PQ2300F9SF | 23000 | 0 | RNW0520R2S | 5200 | 5900
RNW0400U2S | 4000 | 4500 | RPUW08JX9V | 23300 | 25900 | RG-W181C9C | 50400 | 56700 |  |  |  | PQ2900F9SF | 29000 | 0 | RNW1450P2S | 14500 | 16300
RNW0520U2S | 5200 | 5900 | RPUW10JX9V | 29200 | 32800 | RG-W221C9C | 61600 | 69300 |  |  |  | PQ4500N9SF | 45000 | 0 | RNW2900P2S | 29000 | 32600
RNW0600U2S | 6000 | 6800 | RPUW12JX9V | 34800 | 39200 | RG-W241C9C | 67200 | 75600 |  |  |  | PQ5800N9SF | 58600 | 0 | RNW0720S2S | 7200 | 8100
RNW0720U2S | 7200 | 8100 | RPUW14FX9V | 40600 | 45700 | RG-W261C9C | 72800 | 81900 |  |  |  | 시스템보일러 |  |  | RNW0830S2S | 8300 | 9300
RNW0230H2S | 2300 | 2600 | RPUW16FX9V | 46400 | 52200 | RG-W281C9C | 78400 | 88200 |  |  |  | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | RNW1100S2S | 11000 | 12400
RNW0320H2S | 3200 | 3600 | RPUW18FX9V | 52200 | 58700 | RG-W301C9C | 84000 | 94500 |  |  |  | HW0900A2A | 9000 | 9000 | RNW1450S2S | 14500 | 16300
RNW0400H2S | 4000 | 4500 | RPUW20FX9V | 57000 | 63000 | RG-W321C9C | 89600 | 100800 |  |  |  | HW1200A2A | 12000 | 12000
RNW0520H2S | 5200 | 5900 | RP-W22FX9V | 64000 | 72000 | RG-W341C9C | 95200 | 107100 |  |  |  | HW1600A2A | 16000 | 16000
RNW0600H2S | 6000 | 6800 | RP-W24FX9V | 69600 | 78400 | RG-W361C9C | 100800 | 113400 |  |  |  | HT2502B9A |  | 25000
RNW0720H2S | 7200 | 8100 | RP-W26FX9V | 75400 | 84900 | RG-W381C9C | 106400 | 119700 |  |  |  | HT3500B9A |  | 35000
RNW0230R2S | 2300 | 2600 | RP-W28FX9V | 81200 | 91400 | RG-W401C9C | 112000 | 126000 |  |  |  | HT1602B9AS |  | 16000
RNW0320R2S | 3200 | 3600 | RP-W30FX9V | 87000 | 97900 | RG-W421C9C | 117600 | 132300 |  |  |  | HT2501B2AS |  | 25000
RNW0400R2S | 4000 | 4500 | RP-W32FX9V | 91800 | 102200 | RG-W441C9C | 123200 | 138600 |  |  |  | HT2501B9AS |  | 25000
RNW0520R2S | 5200 | 5900 | RP-W34FX9V | 97600 | 108700 | RG-W481C9C | 134400 | 151200 |  |  |  | HT2502B9A |  | 25000
RNW1450P2S | 14500 | 16300 | RP-W36FX9V | 103400 | 115200 | RG-W501C9C | 140000 | 157500 |  |  |  | 상업용 천장형
RNW2900P2S | 29000 | 32600 | RP-W38FX9V | 109200 | 121700 | RG-W521C9C | 145600 | 163800 |  |  |  | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w)
RNW0720V2S | 7200 | 8100 | RP-W40FX9V | 114000 | 126000 | RG-W601C9C | 168000 | 189000 |  |  |  | VW0720M2S | 7200 | 8500
RNW1450V2S | 14500 | 16300 | RP-W42FX9V | 121800 | 137100 | [6 empty] | VW0830M2S | 8300 | 9200
RNW0720S2S | 7200 | 8100 | RP-W44FX9V | 126600 | 141400 | Hybrid XEO (물-물) | [5 empty] | VW1300M9S | 13000 | 15000
RNW0830S2S | 8300 | 9300 | RP-W46FX9V | 132400 | 147900 | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) |  |  |  | VW1450M9S | 14500 | 16700
RNW1100S2S | 11000 | 12400 | RP-W48FX9V | 138200 | 154400 | ACGR0259BA3 | 80245 | 76966 |  |  |  | 원형 카세트
RNW1450S2S | 14500 | 16300 | 슈퍼5 냉전 |  |  | ACGR0359BA3 | 114152 | 116057 |  |  |  | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w)
RNW0720S2Y | 7200 | 8100 | RPUQ081X9S | 23300 | 0 | ACGR0509BA3 | 160754 | 150793 |  |  |  | White
RNW0830S2Y | 8300 | 9300 | RPUQ101X9S | 29200 | 0 | ACGR0559BA3 | 183832 | 184821 |  |  |  | TW0720Y2SR | 7200 | 8600
RNW1100S2Y | 11000 | 12400 | RPUQ121X9S | 34800 | 0 | ACGR0409BA2 | 140106 | 140088 |  |  |  | TW0900Y2SR | 9000 | 11000
RNW1450S2Y | 14500 | 16300 | RPUQ141X9S | 39200 | 0 | ACGR0609BA2 | 210164 | 210471 |  |  |  | TW1100Y2SR | 11000 | 13200
DOAS 실내순환 |  |  | RPUQ161X9S | 46400 | 0 | ACGR0809BA2 | 280428 | 280545 |  |  |  | TW1101Y9SR | 11000 | 13200
RNW1230X2SS (실) | 7500 | 7000 | RPUQ181X9S | 52200 | 0 | ACGR1009AA2 | 350000 | 350000 |  |  |  | TW1451Y9SR | 14500 | 16700
ARND153DCR6 (실) | 23000 | 21000 | RPUQ201X9S | 57000 | 0 | ACGR1209AA2 | 420000 | 420000 |  |  |  | Black
ARND203DCR6 (실) | 30000 | 28000 | RPUQ221X9S | 64000 | 0 | ACGR1409AA2 | 490000 | 490000 |  |  |  | TW0721Y2BR | 7200 | 8600
DOAS 외기도입 |  |  | RPUQ241X9S | 67500 | 0 | ACGR1609AA2 | 560000 | 560000 |  |  |  | TW0901Y2BR | 9000 | 11000
RNW1230X2SS (외) | 12300 | 8800 | RPUQ261X9S | 72800 | 0 | [6 empty] | TW1101Y2BR | 11000 | 13200
ARND153DCR6 (외) | 35200 | 23000 | RP-Q281X9S | 78400 | 0 | 멀티V I 냉난방 동시형 | [5 empty] | TW1101Y9BR | 11000 | 13200
ARND203DCR6 (외) | 41900 | 29300 | RP-Q301X9S | 85600 | 0 | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) |  |  |  | TW1451Y9BR | 14500 | 16700
대공간덕트 |  |  | RP-Q321X9S | 91400 | 0 | RPUB142XDE | 40600 | 45700 |  |  |  | 콘솔
RNW2640Y9S | 26400 | 26400 | RP-Q341X9S | 96200 | 0 | RP-B282XDE | 81200 | 91400 |  |  |  | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w)
RNW3460Y9S | 34600 | 34600 | RP-Q361X9S | 103200 | 0 | RP-B422XDE | 121800 | 137100 |  |  |  | QW0320A2S | 3200 | 3600
RNW5210Y9S | 52100 | 52100 | RP-Q381X9S | 106700 | 0 | 멀티V S 냉난방 동시형 | [5 empty] | QW0400A2S | 4000 | 4600
RNW7030Y9S | 70300 | 70300 | RP-Q401X9S | 113900 | 0 | RPUM050S2S | 14500 | 16300
RNW2640YDS | 26400 | 26400 | RP-Q421X9S | 119700 | 0 | 동시형 실외기 | [5 empty] | 싱글
RNW3460YDS | 34600 | 34600 | RP-Q441X9S | 124500 | 0 | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w) |  |  |  | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w)
RNW5210YDS | 52100 | 52100 | RP-Q461X9S | 131500 | 0 | RPUB081X9E | 23300 | 25900 |  |  |  | 1way 냉전
RNW7030YDS | 70300 | 70300 | RP-Q481X9S | 135000 | 0 | RPUB101X9E | 29200 | 32800 |  |  |  | TQ0232U2S | 2300 | 0
Multi V HS 실내기 |  |  | RP-Q501X9S | 141500 | 0 | RPUB121X9E | 34800 | 39200 |  |  |  | TQ0322U2S | 3200 | 0
모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | 슈퍼5 고효율한랭지 |  |  | RPUB141X9E | 40600 | 45700 |  |  |  | TQ0401U2S | 4000 | 0
RNW1600W2S | 14500 | 16000 | RPUW08EX9H | 23300 | 25900 | RPUB161X9E | 46400 | 52200 |  |  |  | TQ0521T2S | 5200 | 0
RNW3200W2S | 29000 | 32000 | RPUW10EX9H | 29200 | 32800 | RPUB181X9E | 52200 | 58700 |  |  |  | TQ0601T2S | 6000 | 0
RNW5200W2S | 46400 | 52000 | RPUW081X9H | 23300 | 25900 | RPUB201X9E | 57000 | 63000 |  |  |  | TQ0721T2S | 7200 | 0
RNW1400Y2S | 0 | 13800 | RPUW101X9H | 29200 | 32800 | RPUB221X9E | 64000 | 72000 |  |  |  | 4way 냉전
RNW2500Y2S | 0 | 25200 | RPUW121X9H | 34800 | 39200 | RPUB241X9E | 67500 | 74000 |  |  |  | TQ0600B2SD | 6000 | 0
Multi V S 주거형 실내기 |  |  | RPUW14EX9H | 40600 | 45700 | RP-B261X9E | 75400 | 84900 |  |  |  | TQ0720B2SD | 7200 | 0
모델명 | 냉방(w) | 난방(w) | RPUW16EX9H | 46400 | 52200 | RP-B281X9E | 81200 | 91400 |  |  |  | TQ0900A2SD | 9000 | 0
1way 일반형 |  |  | RPUW181X9H | 52200 | 56700 | RP-B301X9E | 87000 | 97900 |  |  |  | TQ1100A2DR | 11000 | 0
RNQ0120K2WP | 1200 | 0 | RPUW201X9H | 57000 | 63000 | RP-B321X9E | 92800 | 104400 |  |  |  | TQ1450A2DR | 14500 | 0
RNQ0160K2WP | 1600 | 0 | RPUW221X9H | 64000 | 72000 | RP-B341X9E | 97600 | 108700 |  |  |  | 1way 냉난방 | 인공지능
RNQ0200K2WP | 2000 | 0 | RPUW241X9H | 67500 | 74000 | RP-B361X9E | 104600 | 117700 |  |  |  | TW0230U2SC | 2300 | 2800
RNQ0200C2WP | 2000 | 0 | RPUW261X9H | 75600 | 85000 | RP-B381X9E | 108100 | 119700 |  |  |  | TW0320U2SC | 3200 | 3600
RNQ0230C2WP | 2300 | 0 | RP-W261X9H | 75400 | 84900 | RP-B401X9E | 113900 | 126200 |  |  |  | TW0400U2SC | 4000 | 5000
RNQ0320C2WP | 3200 | 0 | RP-W281X9H | 81200 | 91400 | RP-B421X9E | 119700 | 132700 |  |  |  | 2way 냉난방
RNQ0400C2WP | 4000 | 0 | RP-W301X9H | 87000 | 97900 | RP-B441X9E | 124500 | 137000 |  |  |  | TW0522S2S | 5200 | 6500
RNQ0520C2WP | 5200 | 0 | RP-W321X9H | 92800 | 102400 | RP-B461X9E | 131500 | 146000 |  |  |  | TW0601S2SR | 6000 | 7500
RNQ0600C2WP | 6000 | 0 | RP-W341X9H | 97600 | 108700 | RP-B481X9E | 135000 | 148000 |  |  |  | 4way 냉난방 | 프리미엄PLUS
RNQ0720C2WP | 7200 | 0 | RP-W361X9H | 104600 | 117700 | [6 empty] | TW0600B2HL | 6000 | 7200
1way UV Nano |  |  | RP-W381X9H | 108100 | 119700 | [6 empty] | TW0720B2HL | 7200 | 8600
RNQ0121K2UP | 1200 | 0 | RP-W401X9H | 113900 | 126200 | [6 empty] | TW0900A2HL | 9000 | 11000
RNQ0161K2UP | 1600 | 0 | RP-W421X9H | 119700 | 130700 | [6 empty] | TW1000A2HL | 10000 | 12900
RNQ0201K2UP | 2000 | 0 | RP-W441X9H | 124500 | 137000 | [6 empty] | TW1000A9HL | 10000 | 12900
RNQ0231K2UP | 2300 | 0 | RP-W461X9H | 131500 | 146000 | [6 empty] | TW1100A2HL | 11000 | 13200
RNQ0201C2UP | 2000 | 0 | RP-W481X9H | 135000 | 148000 | [6 empty] | TW1100A9HL | 11000 | 13200
RNQ0231C2UP | 2300 | 0 | 슈퍼5 슈프림 | [8 empty] | TW1300A2HL | 13000 | 15000
RNQ0321C2UP | 3200 | 0 | RPUW08GX9E | 23300 | 25900 | [6 empty] | TW1300A9HL | 13000 | 15000
RNQ0401C2UP | 4000 | 0 | RPUW10GX9E | 29200 | 32800 | [6 empty] | TW1450A9HL | 14500 | 16700
RNQ0521C2UP | 5200 | 0 | RPUW12GX9E | 34800 | 39200 | [6 empty] | 4way 냉난방 | 1등급
RNQ0601C2UP | 6000 | 0 | RPUW14GX9E | 40600 | 45700 | [6 empty] | TW0721A2HR | 7200 | 9000
RNQ0721C2UP | 7200 | 0 | RPUW16GX9E | 46400 | 52200 | [6 empty] | TW0901A2HR | 9000 | 11000
벽걸이 |  |  | RPUW18GX9E | 52200 | 58700 | [6 empty] | TW1001A2HR | 10000 | 12900
RNW0230R2S | 2300 | 0 | RPUW20GX9E | 57000 | 63000 | [6 empty] | TW1001A9HR | 10000 | 12900
RNW0320R2S | 3200 | 0 | RP-W22GX9E | 64000 | 72000 | [6 empty] | TW1101A2HR | 11000 | 13200
RNW0400R2S | 4000 | 0 | RP-W24GX9E | 69600 | 78400 | [6 empty] | TW1101A9HR | 11000 | 13200
RNW0520R2S | 5200 | 0 | RP-W26GX9E | 75400 | 84900 | [6 empty] | TW1301A2HR | 13000 | 15000
A조건 : Multi V 실내기 (FCU)-인공지능 |  |  | RP-W28GX9E | 81200 | 91400 | [6 empty] | TW1301A9HR | 13000 | 15000
모델명 | 냉방(W) | 난방(W) | RP-W30GX9E | 87000 | 97900 | [6 empty] | TW1451A9HR | 14500 | 16700
1way |  |  | RP-W32GX9E | 91800 | 102200 | [6 empty] | 매립덕트
WF1A008L2T3 | 2400 | 4300 | RP-W34GX9E | 97600 | 108700 | [6 empty] | BW1100M9SR | 11000 | 13200
WF1A008R2T3 | 2400 | 4300 | RP-W36GX9E | 103400 | 115200 | [6 empty] | BW1450M9SR | 14500 | 16700
WF1A009L2T3 | 3200 | 5200 | RP-W38GX9E | 109200 | 121700 | [6 empty] | 벽걸이
WF1A009R2T3 | 3200 | 5200 | RP-W40GX9E | 114000 | 126000 | [6 empty] | SW07EK1WES | 2700 | 3200
WF1A011L2T3 | 4150 | 6800 | RP-W42GX9E | 121800 | 137100 | [6 empty] | SW07FK1WAS | 3000 | 3800
WF1A011R2T3 | 4150 | 6800 | RP-W44GX9E | 126600 | 141400 | [6 empty] | SW09FK1WAS | 3600 | 4300
WF1A013L2T3 | 4700 | 7800 | RP-W46GX9E | 132400 | 147900 | [6 empty] | SW11EK1WAS | 4700 | 5600
WF1A013R2T3 | 4700 | 7800 | RP-W48GX9E | 138200 | 154400 | [6 empty] | SW13EK1WAS | 5200 | 6300
2way |  |  | 슈퍼5 고급형 | [8 empty] | SW16EK1WAS | 6500 | 7600
WF2A013C2T3 | 4600 | 7000 | RPUW081X9P | 23300 | 25900 | [6 empty] | SQ06FJ1WFS | 2300 | 0
WF2A016C2T3 | 5100 | 7900 | RPUW101X9P | 29200 | 32800 | [6 empty] | SQ07EJ3WES | 2800 | 0
4way |  |  | RPUW121X9P | 34800 | 39200 | [6 empty] | SQ09EK1WES | 3600 | 0
WF4A012C2T3 | 4100 | 7300 | RPUW141X9P | 39200 | 45700 | [6 empty] | SQ11EK1WES | 4200 | 0
WF4A019C2T3 | 6000 | 11500 | RPUW161X9P | 46400 | 52200 | [6 empty] | SQ13EK1WAS | 5200 | 0
WF4A021C2T3 | 7200 | 12500 | RPUW181X9P | 52200 | 56700 | [6 empty] | SQ16EK1WAS | 6500 | 0
WF4A025C2T3 | 9000 | 15000 | RPUW201X9P | 57000 | 63000 | [6 empty] | 2in1
WF4A031C2T3 | 10500 | 18000 | RPUW221X9P | 64000 | 72000 | [6 empty] | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w)
WF4A041C2T3 | 13000 | 23000 | RPUW241X9P | 67500 | 74000 | [6 empty] | 스탠드
저정압덕트 |  |  | RPUW261X9P | 72800 | 81900 | [6 empty] | FQ161DT1WMW | 6500 | 0
WFCA009R2T1 | 3900 | 6600 | RP-W261X9P | 74000 | 84900 | [6 empty] | FQ181DT1WMW | 7200 | 0
WFCA013R2T1 | 5000 | 8400 | RPUW281X9P | 78400 | 88200 | [6 empty] | FQ201ST1WMW | 8100 | 0
WFCA018R2T1 | 6600 | 11200 | RP-W281X9P | 78400 | 91400 | [6 empty] | FQ231SC1WCW | 8300 | 0
고정압덕트(좌배관) |  |  | RP-W301X9P | 85600 | 97900 | [6 empty] | FQ251SC1WCW | 9000 | 0
WFCB017L2T3 | 5000 | 9000 | RP-W321X9P | 91400 | 102400 | [6 empty] | 벽걸이
WFCB020L2T3 | 6000 | 10000 | RP-W341X9P | 96200 | 108700 | [6 empty] | SJQ061BM2W | 2300 | 0
WFCB025L2T3 | 8000 | 14000 | RP-W361X9P | 103200 | 117700 | [6 empty] | SJQ061BM3W | 2300 | 0
WFCB030L2T3 | 9500 | 17000 | RP-W381X9P | 106700 | 119700 | [6 empty] | SJQ061BM5W | 2300 | 0
WFCB034L2T3 | 11000 | 19000 | RP-W401X9P | 113900 | 126200 | [6 empty] | SJQ071BM1W | 2800 | 0
WFCB039L2T3 | 12500 | 21000 | RP-W421X9P | 119700 | 130700 | [6 empty] | SJQ071PC1W | 2800 | 0
WFCB044L2T3 | 14000 | 23000 | RP-W441X9P | 124500 | 137000
고정압덕트(우배관) |  |  | RP-W461X9P | 131500 | 146000
WFCB017R2T3 | 5000 | 9000 | RP-W481X9P | 135000 | 148000
WFCB020R2T3 | 6000 | 10000 | 슈퍼5 일반형
WFCB025R2T3 | 8000 | 14000 | RPUW101X9M | 29200 | 32800
WFCB030R2T3 | 9500 | 17000 | RPUW121X9M | 34800 | 39200
WFCB034R2T3 | 11000 | 19000 | RPUW141X9M | 39200 | 45700
WFCB039R2T3 | 12500 | 21000 | RPUW161X9M | 46400 | 52200
WFCB044R2T3 | 14000 | 23000 | RPUW181X9M | 52200 | 56700
덕트(슬림형) |  |  | RPUW201X9M | 57000 | 63000
WFCA009R2T3 | 3900 | 6600 | MultiV 5 공장형
WFCA013R2T3 | 5000 | 8400 | RPUW082XDF | 23300 | 25900
WFCA018R2T3 | 6600 | 11200 | RPUW102XDF | 29200 | 32800
상치(슬림형) |  |  | RPUW122XDF | 34800 | 39200
WFTA009L2T3 | 2900 | 4900 | RPUW142XDF | 40600 | 45700
WFTA013L2T3 | 3800 | 6500 | RPUW162XDF | 46400 | 52200
WFTB013L2T3 | 4200 | 7300 | RPUW182XDF | 52200 | 58700
WFTB016L2T3 | 5000 | 8700 | RPUW202XDF | 57000 | 63000
WFTB019L2T3 | 5700 | 10300 | RP-W222XDF | 64000 | 72000
B조건 : Multi V 실내기 (FCU)-인공지능 |  |  | RP-W242XDF | 69600 | 78400
모델명 | 냉방(W) | 난방(W) | RP-W262XDF | 75600 | 85000
1way |  |  | RP-W282XDF | 81200 | 91400
WF1A008L2T3 | 2600 | 4100 | RP-W302XDF | 86200 | 95800
WF1A008R2T3 | 2600 | 4100 | RP-W322XDF | 91800 | 102200
WF1A009L2T3 | 3500 | 5000 | RP-W342XDF | 97600 | 108700
WF1A009R2T3 | 3500 | 5000 | RP-W362XDF | 103400 | 115200
WF1A011L2T3 | 4500 | 6600 | RP-W382XDF | 109200 | 121700
WF1A011R2T3 | 4500 | 6600 | RP-W402XDF | 114000 | 126000
WF1A013L2T3 | 5100 | 7500 | RP-W422XDF | 121000 | 135000
WF1A013R2T3 | 5100 | 7500 | RP-W442XDF | 126600 | 141400
2way |  |  | RP-W462XDF | 132600 | 148000
WF2A013C2T3 | 4900 | 6800 | RP-W482XDF | 138400 | 154500
WF2A016C2T3 | 5500 | 7700 | Multi V 실외기 (GHP)
4way |  |  | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w)
WF4A012C2T3 | 4400 | 7000 | GHP3
WF4A019C2T3 | 6500 | 11100 | GPUW161C2S | 45000 | 50000
WF4A021C2T3 | 7800 | 12100 | GPUW201C2S | 56000 | 63000
WF4A025C2T3 | 9700 | 14600 | GPUW251C2S | 71000 | 80000
WF4A031C2T3 | 11300 | 17500 | GPUW280C2S | 82000 | 90000
WF4A041C2T3 | 13500 | 22500 | GPUW300C2S | 85000 | 95000
저정압덕트 |  |  | GPUW320C2S | 90000 | 100000
WFCA009R2T1 | 4400 | 6700 | GP-W321C2S | 90000 | 100000
WFCA013R2T1 | 5500 | 8600 | GP-W361C2S | 101000 | 113000
WFCA018R2T1 | 7200 | 11200 | GP-W401C2S | 112000 | 126000
고정압덕트(좌배관) |  |  | GP-W451C2S | 127000 | 143000
WFCB017L2T3 | 5500 | 9000 | GP-W501C2S | 142000 | 160000
WFCB020L2T3 | 6600 | 9900 | GP-W560C2S | 164000 | 180000
WFCB025L2T3 | 8800 | 14000 | GP-W600C2S | 170000 | 190000
WFCB030L2T3 | 10500 | 16900 | GP-W640C2S | 180000 | 200000
WFCB034L2T3 | 12100 | 18900 | 하이브리드
WFCB039L2T3 | 14100 | 20900 | 모델명 | 냉방(w) | 난방(w)
WFCB044L2T3 | 15500 | 22900 | GHP+슈프림 i
고정압덕트(우배관) |  |  | GPHW241C1E1 | 68300 | 75900
WFCB017R2T3 | 5500 | 9000 | GPHW261C1E2 | 74200 | 82800
WFCB020R2T3 | 6600 | 9900 | GPHW281C1E3 | 79800 | 89200
WFCB025R2T3 | 8800 | 14000 | GPHW301C2E2 | 85200 | 95800
WFCB030R2T3 | 10500 | 16900 | GPHW321C2E3 | 90800 | 102200
WFCB034R2T3 | 12100 | 18900 | GPHW351C3E2 | 100200 | 112800
WFCB039R2T3 | 14100 | 20900 | GPHW371C3E3 | 105800 | 119200
WFCB044R2T3 | 15500 | 22900 | GPHW441C4E5 | 128400 | 142200
덕트(슬림형) |  |  | GPHW461C5E5 | 131400 | 150200
WFCA009R2T3 | 4360 | 6400 | GPHW461C4E6 | 134200 | 148700
WFCA013R2T3 | 5550 | 8100 | GPHW481C6E5 | 136400 | 152200
WFCA018R2T3 | 7210 | 10900 | GPHW481C5E6 | 137200 | 153700
상치(슬림형) |  |  | GPHW481C4E7 | 139000 | 153000
WFTA009L2T3 | 3200 | 4800 | GPHW501C6E6 | 142200 | 158700
WFTA013L2T3 | 4060 | 6300 | GPHW501C5E7 | 142000 | 158000
WFTB013L2T3 | 4910 | 7100 | GPHW521C6E7 | 147000 | 163000
WFTB016L2T3 | 5540 | 8400 | GHP+프리미엄 i
WFTB019L2T3 | 6280 | 10000 | GPHW241C1V1 | 68300 | 75900
Multi V 실내기 (FCU) |  |  | GPHW261C1V2 | 74200 | 82800
모델명 | 냉방(W) | 난방(W) | GPHW281C1V3 | 79800 | 89200
WF1A008C2T1(A) | 2400 | 4300 | GPHW301C2V2 | 85200 | 95800
WF1A008C2T1(B) | 2600 | 4100 | GPHW321C2V3 | 90800 | 102200
WF1A009C2T1(A) | 3200 | 5200 | GPHW351C3V2 | 100200 | 112800
WF1A009C2T1(B) | 3500 | 5000 | GPHW371C3V3 | 105800 | 119200
WF1A011C2T1(A) | 4150 | 6800 | GPHW441C4V5 | 128400 | 142200
WF1A011C2T1(B) | 4500 | 6600 | GPHW461C5V5 | 131400 | 150200
WF1A013C2T1(A) | 4700 | 7800 | GPHW461C4V6 | 134200 | 148700
WF1A013C2T1(B) | 5100 | 7500 | GPHW481C6V5 | 136400 | 152200
WF2A013C2T2(A) | 4600 | 7000 | GPHW481C5V6 | 137200 | 153700
WF2A013C2T2(B) | 4900 | 6800 | GPHW481C4V7 | 139000 | 153000
WF2A016C2T2(A) | 5100 | 7900 | GPHW501C6V6 | 142200 | 158700
WF2A016C2T2(B) | 5500 | 7700 | GPHW501C5V7 | 142000 | 158000
WF4A012C2T1(A) | 4100 | 7300 | GPHW521C6V7 | 147000 | 163000
WF4A012C2T1(B) | 4400 | 7000
WF4A019C2T1(A) | 6000 | 11500 | 환기
WF4A019C2T1(B) | 6500 | 11100 | 모델명 | CMH
WF4A021C2T1(A) | 7200 | 12500 | Z-E0250U2SC | 250
WF4A021C2T1(B) | 7800 | 12100 | Z-E0350U2SC | 350
WF4A025C2T1(A) | 9000 | 15000 | Z-E0500U2SC | 500
WF4A025C2T1(B) | 9700 | 14600 | Z-E0800U2SC | 800
WF4A031C2T1(A) | 10500 | 18000 | Z-E1000U2SC | 1000
WF4A031C2T1(B) | 11300 | 17500 | Z-E1500U2SC | 1500
WF4A041C2T1(A) | 13000 | 13500 | Z-E2000U2SC | 2000
WF4A041C2T1(B) | 13500 | 22500 | Z-E0150U2SH | 150
WFTA009L2T1(A) | 2900 | 4900 | Z-E0250U2SH | 250
WFTA009L2T1(B) | 3200 | 4800 | Z-E0350U2SH | 350
WFTA013L2T1(A) | 3800 | 6500 | Z-E0500U2SH | 500
WFTA013L2T1(B) | 4060 | 6300 | Z-E0800U2SH | 800
WFTB013L2T1(A) | 4200 | 7300 | Z-E0100R(L)2AR | 100
WFTB013L2T1(B) | 4910 | 7100 | Z-E0150R(L)2AR | 150
WFTB016L2T1(A) | 5000 | 8700 | Z-E0200R(L)2AR | 200
WFTB016L2T1(B) | 5540 | 8400 | Z-E0250R(L)2AR | 250
WFTB019L2T1(A) | 5700 | 10300 | Z-H0151B2SR(L) | 150
WFTB019L2T1(B) | 6280 | 10000 | Z-H0201B2SR(L) | 200
WFCA009R2T1(A) | 3900 | 6600 | Z-H0251B2SR(L) | 250
WFCA009R2T1(B) | 4360 | 6400 | Z-H0301B2SR(L) | 300
WFCA013R2T1(A) | 5000 | 8400
WFCA013R2T1(B) | 5550 | 8100
WFCA018R2T1(A) | 6600 | 11200
WFCA018R2T1(B) | 7210 | 10900
※ 냉방조건
(A) 실내측 27℃ DB/ 19℃ WB,
냉수 입/출구온도 7℃/12℃
(B) 실내측 27℃ DB/ 19.5℃ WB,
냉수 입/출구온도 7℃/12℃
※ 난방조건
(A) 실내측 20℃ DB/ 15℃ WB,
온수 입/출구온도 60℃
(B) 실내측 21℃ DB/ 15℃ WB,
온수 입/출구온도 60℃

## eco-V
▣ 환기 장비선정표
층 별 | 실 명 | 면적 | 층고 | 체적 | 재실인원에 의한 환기량 |  |  | 점유면적에 의한 환기량 |  |  | 환기횟수에 의한 환기량 |  | 장비 번호 | 장비선정
[5 empty] | 인원 | 인당필요환기량 | 선정환기량 | 인당점유면적 | 인당필요환기량 | 선정환기량 | 환기횟수 | 선정환기량 |  | 모델명 | 환기량 | 수량
|  | ㎡ | m | ㎥ | (인) | (CMH) | (CMH) | (㎡/인) | (CMH) | (CMH) | (N) | (CMH) |  |  | (CMH) | (대)
지하1층 | 시청각실 | 364 | 3 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 2111.2 | 0 | 0 | 1000 | Z-E1000U2SC | 1000 | 2
| 준비실(위) | 5.4 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 31.32 | 0 | 0
| 준비실(아래) | 7.2 | 3 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 41.76 | 0 | 0
| TOTAL | [8 empty] | 2184.28
지상1층 | 미술실 | 97.5 | 3 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 942.5 | 0 | 0 | 1000 | Z-E1000U2SC | 1000 | 1
| TOTAL | [8 empty] | 942.5
| 기술실 | 99 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 957 | 0 | 0 | 1000 | Z-E1000U2SC | 1000 | 1
| TOTAL | [8 empty] | 957
| 도서실,미디어실 | 188.4 | 3 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1821.2 | 0 | 0 | 1000 | Z-E1000U2SC | 1000 | 2
| TOTAL | [8 empty] | 1821.2
6
상업용
[13 empty] | 250 | Z-E0250U2SC | 0
[13 empty] | 350 | Z-E0350U2SC | 0
[13 empty] | 500 | Z-E0500U2SC | 0
[13 empty] | 800 | Z-E0800U2SC | 0
[13 empty] | 1000 | Z-E1000U2SC | 6
[13 empty] | 1500 | Z-E1500U2SC | 0
[13 empty] | 2000 | Z-E2000U2SC | 0
[13 empty] | 150 | Z-E0150U2SH | 0
[13 empty] | 250 | Z-E0250U2SH | 0
[13 empty] | 350 | Z-E0350U2SH | 0
[13 empty] | 500 | Z-E0500U2SH | 0
[13 empty] | 800 | Z-E0800U2SH | 0
[13 empty] | 합계 |  | 6
주거용
[13 empty] | 100 | Z-E0100R(L)2AR | 0
[13 empty] | 150 | Z-E0150R(L)2AR | 0
[13 empty] | 200 | Z-E0200R(L)2AR | 0
[13 empty] | 250 | Z-E0250R(L)2AR | 0
[13 empty] | 150 | Z-H0151B2SR(L) | 0
[13 empty] | 200 | Z-H0201B2SR(L) | 0
[13 empty] | 250 | Z-H0251B2SR(L) | 0
[13 empty] | 350 | Z-H0301B2SR(L) | 0
[13 empty] | 합계 |  | 0

## Multi V Super,GHP
■ 냉난방 장비선정표
※ 본 도면의 부하/장비선정은 특정사례로 현장조건에 따라 달라 짐
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 실내기 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 장비 번호 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 조합비 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  |  | (W) | (W) | (대)
지하1층 | 시청각실 | 20 | 140 | 140 | 162.7907 | 162.7907 | 3255.814 | 3255.814 | 40C | RNW0401C2S | 4000 | 4500 | 3 | 12000 | 13500 | 8 | RPUW082X9E | 23300 | 25900 | 1 | 77.25%
| 준비실(위) | 5.4 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 941.8605 | 941.8605 | 20C | RNW0201C2S | 2000 | 2200 | 3 | 6000 | 6600
| 합계 | [11 empty] | 6 | 18000 | 20100
지상1층 | 미술실 | 97.5 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 20406.9767 | 20406.9767 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 2 | 22000 | 24800 | 24 | RPUW242X9E | 69600 | 78400 | 1 | 110.6%
| 준비실 | 30.6 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5337.2093 | 5337.2093 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 준비실 | 27 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 4709.3023 | 4709.3023 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 기술실 | 99 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 20720.9302 | 20720.9302 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 2 | 22000 | 24800
| 시설관리실 | 22.2 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 3872.093 | 3872.093 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 합계 | [11 empty] | 7 | 77000 | 86800
| 행정실 | 64.8 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 13562.7907 | 13562.7907 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400 | 24 | RPUW242X9E | 69600 | 78400 | 1 | 110.6%
| 문서고 | 16.9 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 2947.6744 | 2947.6744 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 교장실 | 66.2 | 160 | 160 | 186.0465 | 186.0465 | 12316.2791 | 12316.2791 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 회의실 | 32.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 6365.1163 | 6365.1163 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 임산교사휴게실 | 32.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 6365.1163 | 6365.1163 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 보건실 | 65.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 12888.3721 | 12888.3721 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 2 | 22000 | 24800
| 합계 | [11 empty] | 7 | 77000 | 86800
[13 empty] | 20 | [6 empty] | 3
※ NOTE
1. 최종보정값은 배관길이,온도차,제상운전에 관한 보정계수 적용값이며, 보정계수는 장비 및 현장조건에 따라 달라짐.
2. 최종보정값은 실별 필요부하량을 만족해야함.
3. 실내/외기 조합비는 100%이내여야 함.
[9 empty] | 실내기 | [6 empty] | 실외기 |  |  |  | HP | HP계
[9 empty] | 20C | RNW0201C2S | 3 |  |  |  |  | 8 | RPUW082X9E | 1 |  | 08 | 8
[9 empty] | 23C | RNW0231C2S | 0 |  |  |  |  | 10 | RPUW102X9E | 0 |  | 10 | 0
[9 empty] | 32C | RNW0321C2S | 0 |  |  |  |  | 12 | RPUW122X9E | 0 |  | 12 | 0
[9 empty] | 40C | RNW0401C2S | 3 |  |  |  |  | 14 | RPUW142X9E | 0 |  | 14 | 0
[9 empty] | 52C | RNW0521C2S | 0 |  |  |  |  | 16 | RPUW162X9E | 0 |  | 16 | 0
[9 empty] | 60C | RNW0601C2S | 0 |  |  |  |  | 18 | RPUW182X9E | 0 |  | 18 | 0
[9 empty] | 72C | RNW0721C2S | 0 |  |  |  |  | 20 | RPUW202X9E | 0 |  | 20 | 0
[9 empty] | 52G | RNW0521G2S | 0 |  |  |  |  | 22 | RPUW222X9E | 0 |  | 22 | 0
[9 empty] | 60G | RNW0601G2S | 0 |  |  |  |  | 24 | RPUW242X9E | 2 |  | 24 | 48
[9 empty] | 72G | RNW0721G2S | 0 |  |  |  |  | 26 | RP-W262X9E | 0 |  | 26 | 0
[9 empty] | 23M | RNW0230M2S | 0 |  |  |  |  | 28 | RP-W282X9E | 0 |  | 28 | 0
[9 empty] | 32M | RNW0320M2S | 0 |  |  |  |  | 30 | RP-W302X9E | 0 |  | 30 | 0
[9 empty] | 40M | RNW0400M2S | 0 |  |  |  |  | 32 | RP-W322X9E | 0 |  | 32 | 0
[9 empty] | 52M | RNW0520M2S | 0 |  |  |  |  | 34 | RP-W342X9E | 0 |  | 34 | 0
[9 empty] | 40T | RNW0401A2U | 0 |  |  |  |  | 36 | RP-W362X9E | 0 |  | 36 | 0
[9 empty] | 52T | RNW0521A2U | 0 |  |  |  |  | 38 | RP-W382X9E | 0 |  | 38 | 0
[9 empty] | 60T | RNW0601A2U | 0 |  |  |  |  | 40 | RP-W402X9E | 0 |  | 40 | 0
[9 empty] | 72T | RNW0721A2U | 0 |  |  |  |  | 42 | RP-W422X9E | 0 |  | 42 | 0
[9 empty] | 83T | RNW0831A2U | 0 |  |  |  |  | 44 | RP-W442X9E | 0 |  | 44 | 0
[9 empty] | 100T | RNW1001A2U | 0 |  |  |  |  | 46 | RP-W462X9E | 0 |  | 46 | 0
[9 empty] | 110T | RNW1101A2U | 14 |  |  |  |  | 48 | RP-W482X9E | 0 |  | 48 | 0
[9 empty] | 130T | RNW1301A2U | 0 |  |  |  |  | 합계 |  | 3 |  | 계 | 56
[9 empty] | 145T | RNW1451A2U | 0
[9 empty] | 합계 |  | 20

## DOAS
■ DOAS 냉난방 장비선정표
※ 본 도면의 부하/장비선정은 특정사례로 현장조건에 따라 달라 짐
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 실내기 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 장비 번호 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 조합비 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  |  | (W) | (W) | (대)
지상1층 | 창고 | 97.5 | 230 | 230 | 267.4419 | 267.4419 | 26075.5814 | 26075.5814 | 123D | RNW1230X2SS (실) | 7500 | 7000 | 1 | 7500 | 7000 | 8 | RPUB081X9E | 23300 | 25900 | 1 | 32.19%
| 합계 | [11 empty] | 1 | 7500 | 7000
| 창고 | 30.6 | 230 | 230 | 267.4419 | 267.4419 | 8183.7209 | 8183.7209 | 123D | RNW1230X2SS (외) | 12300 | 8800 | 2 | 24600 | 17600 | S5 | RPUM050S2S | 14500 | 16300 | 1 | 169.7%
| 합계 | [11 empty] | 2 | 24600 | 17600
| 창고 | 150 | 230 | 230 | 267.4419 | 267.4419 | 40116.2791 | 40116.2791 | 203D | ARND203DCR6 (실) | 30000 | 28000 | 1 | 30000 | 28000 | 46 | RP-B461X9E | 131500 | 146000 | 1 | 86.54%
| 창고 | 300 | 230 | 230 | 267.4419 | 267.4419 | 80232.5581 | 80232.5581 | 203D | ARND203DCR6 (외) | 41900 | 29300 | 2 | 83800 | 58600
| 합계 | [11 empty] | 3 | 113800 | 86600
[13 empty] | 5 | [6 empty] | 3
※ NOTE
1. 최종보정값은 배관길이,온도차,제상운전에 관한 보정계수 적용값이며, 보정계수는 장비 및 현장조건에 따라 달라짐.
2. 최종보정값은 실별 필요부하량을 만족해야함.
3. 실내/외기 조합비는 100%이내여야 함.
[9 empty] | DOAS | [6 empty] | 멀티V I 냉난방 동시형 |  |  |  | HP | HP계
[9 empty] | 123D | RNW1230X2SS (실) | 1 |  |  |  |  | 14 | RPUB142XDE | 0 |  | 14 | 0
[9 empty] | 153D | ARND153DCR6 (실) | 0 |  |  |  |  | 28 | RP-B282XDE | 0 |  | 28 | 0
[9 empty] | 203D | ARND203DCR6 (실) | 1 |  |  |  |  | 42 | RP-B422XDE | 0 |  | 42 | 0
[9 empty] | 123D | RNW1230X2SS (외) | 2 |  |  |  |  | 합계 |  | 0
[9 empty] | 153D | ARND153DCR6 (외) | 0 |  |  |  |  | 멀티V S 냉난방 동시형
[9 empty] | 203D | ARND203DCR6 (외) | 2 |  |  |  |  | S5 | RPUM050S2S | 1 |  | 05 | 5
[9 empty] | 합계 |  | 6 |  |  |  |  | 합계 |  | 1
동시형 실외기
[16 empty] | 8 | RPUB081X9E | 1 |  | 08 | 8
[16 empty] | 10 | RPUB101X9E | 0 |  | 10 | 0
[16 empty] | 12 | RPUB121X9E | 0 |  | 12 | 0
[16 empty] | 14 | RPUB141X9E | 0 |  | 14 | 0
[16 empty] | 16 | RPUB161X9E | 0 |  | 16 | 0
[16 empty] | 18 | RPUB181X9E | 0 |  | 18 | 0
[16 empty] | 20 | RPUB201X9E | 0 |  | 20 | 0
[16 empty] | 22 | RPUB221X9E | 0 |  | 22 | 0
[16 empty] | 24 | RPUB241X9E | 0 |  | 24 | 0
[16 empty] | 26 | RP-B261X9E | 0 |  | 26 | 0
[16 empty] | 28 | RP-B281X9E | 0 |  | 28 | 0
[16 empty] | 30 | RP-B301X9E | 0 |  | 30 | 0
[16 empty] | 32 | RP-B321X9E | 0 |  | 32 | 0
[16 empty] | 34 | RP-B341X9E | 0 |  | 34 | 0
[16 empty] | 36 | RP-B361X9E | 0 |  | 36 | 0
[16 empty] | 38 | RP-B381X9E | 0 |  | 38 | 0
[16 empty] | 40 | RP-B401X9E | 0 |  | 40 | 0
[16 empty] | 42 | RP-B421X9E | 0 |  | 42 | 0
[16 empty] | 44 | RP-B441X9E | 0 |  | 44 | 0
[16 empty] | 46 | RP-B461X9E | 1 |  | 32 | 0
[16 empty] | 48 | RP-B481X9E | 0 |  | 34 | 0
[16 empty] | 합계 |  | 4 |  | 계 | 13

## 하이브리드
■ 냉난방 장비선정표
※ 본 도면의 부하/장비선정은 특정사례로 현장조건에 따라 달라 짐
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 실내기 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 장비 번호 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 조합비 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  |  | (W) | (W) | (대)
지하1층 | 시청각실 | 20 | 140 | 140 | 162.7907 | 162.7907 | 3255.814 | 3255.814 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 3 | 33000 | 37200 | 24 | GPHW241C1E1 | 68300 | 75900 | 1 | 96.63%
| 준비실(위) | 5.4 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 941.8605 | 941.8605 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 3 | 33000 | 37200
| 합계 | [11 empty] | 6 | 66000 | 74400
지상1층 | 미술실 | 97.5 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 20406.9767 | 20406.9767 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 2 | 22000 | 24800 | 46 | GPHW461C4E6 | 134200 | 148700 | 1 | 57.38%
| 준비실 | 30.6 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5337.2093 | 5337.2093 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 준비실 | 27 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 4709.3023 | 4709.3023 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 기술실 | 99 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 20720.9302 | 20720.9302 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 2 | 22000 | 24800
| 시설관리실 | 22.2 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 3872.093 | 3872.093 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 합계 | [11 empty] | 7 | 77000 | 86800
| 행정실 | 64.8 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 13562.7907 | 13562.7907 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400 | 48 | GPHW481C6E5 | 136400 | 152200 | 1 | 48.39%
| 문서고 | 16.9 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 2947.6744 | 2947.6744 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 교장실 | 66.2 | 160 | 160 | 186.0465 | 186.0465 | 12316.2791 | 12316.2791 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 회의실 | 32.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 6365.1163 | 6365.1163 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 임산교사휴게실 | 32.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 6365.1163 | 6365.1163 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 보건실 | 65.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 12888.3721 | 12888.3721 | 110T | RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 합계 | [11 empty] | 6 | 66000 | 74400
[13 empty] | 19 | [6 empty] | 3
※ NOTE
1. 최종보정값은 배관길이,온도차,제상운전에 관한 보정계수 적용값이며, 보정계수는 장비 및 현장조건에 따라 달라짐.
2. 최종보정값은 실별 필요부하량을 만족해야함.
3. 실내/외기 조합비는 100%이내여야 함.
[9 empty] | 실내기 | [6 empty] | 하이브리드 실외기 |  |  |  | HP | HP계
[9 empty] | 20C | R-W0200C2S | 0 |  |  |  |  | 24 | GPHW241C1E1 | 1 |  | 24 | 24
[9 empty] | 23C | R-W0230C2S | 0 |  |  |  |  | 26 | GPHW261C1E2 | 0 |  | 26 | 0
[9 empty] | 32C | R-W0320C2S | 0 |  |  |  |  | 28 | GPHW281C1E3 | 0 |  | 28 | 0
[9 empty] | 40C | R-W0400C2S | 0 |  |  |  |  | 30 | GPHW301C2E2 | 0 |  | 30 | 0
[9 empty] | 52C | R-W0520C2S | 0 |  |  |  |  | 32 | GPHW321C2E3 | 0 |  | 32 | 0
[9 empty] | 60C | R-W0600C2S | 0 |  |  |  |  | 35 | GPHW351C3E2 | 0 |  | 35 | 0
[9 empty] | 72C | R-W0720C2S | 0 |  |  |  |  | 37 | GPHW371C3E3 | 0 |  | 37 | 0
[9 empty] | 52G | R-W0521G2S | 0 |  |  |  |  | 44 | GPHW441C4E5 | 0 |  | 44 | 0
[9 empty] | 60G | R-W0601G2S | 0 |  |  |  |  | 46 | GPHW461C5E5 | 0 |  | 46 | 0
[9 empty] | 72G | R-W0721G2S | 0 |  |  |  |  | 46 | GPHW461C4E6 | 1 |  | 46 | 46
[9 empty] | 23M | R-W0230M2S | 0 |  |  |  |  | 48 | GPHW481C6E5 | 1 |  | 48 | 48
[9 empty] | 32M | R-W0320M2S | 0 |  |  |  |  | 48 | GPHW481C5E6 | 0 |  | 48 | 0
[9 empty] | 40M | R-W0400M2S | 0 |  |  |  |  | 48 | GPHW481C4E7 | 0 |  | 48 | 0
[9 empty] | 52M | R-W0520M2S | 0 |  |  |  |  | 50 | GPHW501C6E6 | 0 |  | 50 | 0
[9 empty] | 40T | RNW0401A2U | 0 |  |  |  |  | 50 | GPHW501C5E7 | 0 |  | 50 | 0
[9 empty] | 52T | RNW0521A2U | 0 |  |  |  |  | 52 | GPHW521C6E7 | 0 |  | 52 | 0
[9 empty] | 60T | RNW0601A2U | 0 |  |  |  |  | 합계 |  | 3 |  | 계 | 118
[9 empty] | 72T | RNW0721A2U | 0
[9 empty] | 83T | RNW0831A2U | 0
[9 empty] | 100T | RNW1001A2U | 0
[9 empty] | 110T | RNW1101A2U | 19
[9 empty] | 130T | RNW1301A2U | 0
[9 empty] | 145T | RNW1451A2U | 0
[9 empty] | 합계 |  | 19

## Mini, Multi V S
■ 상업용/주거용 냉난방 장비선정표
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 실내기 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 장비 번호 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 조합비 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  |  | (W) | (W) | (대)
1층 | 발전기실 | 14.276 | 130 | 130 | 151.1628 | 151.1628 | 2158 | 2158 | 20C | RNW0200C2S | 2000 | 2200 | 1 | 2000 | 2200 | 10 | RPUW101S9S | 28000 | 31500 | 1 | 71.43%
| 감시실 | 29.022 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 6074.3721 | 6074.3721 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 관리사무실-2 | 40 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 6976.7442 | 6976.7442 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 방재실 | 50 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 10465.1163 | 10465.1163 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 합계 | [11 empty] | 4 | 20000 | 22600
2층 | 룸 | 30 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5232.5581 | 5232.5581 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800 | Q8 | RPUQ0802S9R | 23000 | 0 | 1 | 104.3%
3층 | 룸 | 30 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5232.5581 | 5232.5581 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
4층 | 룸 | 30 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5232.5581 | 5232.5581 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
5층 | 룸 | 30 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5232.5581 | 5232.5581 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 합계 | [11 empty] | 4 | 24000 | 27200
[13 empty] | 8 | [6 empty] | 2
[9 empty] | 상업용 | [6 empty] | 상업용 |  |  |  | HP | HP계
[9 empty] | 20C | RNW0200C2S | 1 |  |  |  |  | Q4 | RPUQ041S2S | 0 |  | 04 | 0
[9 empty] | 23C | RNW0230C2S | 0 |  |  |  |  | Q5 | RPUQ051S2S | 0 |  | 05 | 0
[9 empty] | 32C | RNW0320C2S | 0 |  |  |  |  | Q6 | RPUQ061S2S | 0 |  | 06 | 0
[9 empty] | 40C | RNW0400C2S | 0 |  |  |  |  | Q8 | RPUQ081S9S | 0 |  | 08 | 0
[9 empty] | 52C | RNW0520C2S | 0 |  |  |  |  | Q10 | RPUQ101S9S | 0 |  | 10 | 0
[9 empty] | 60C | RNW0600C2S | 0 |  |  |  |  | 4 | RPUW042S2S | 0 |  | 04 | 0
[9 empty] | 72C | RNW0720C2S | 0 |  |  |  |  | 5 | RPUW052S2S | 0 |  | 05 | 0
[9 empty] | 52G | RNW0521G2S | 0 |  |  |  |  | 6 | RPUW062S2S | 0 |  | 06 | 0
[9 empty] | 60G | RNW0601G2S | 0 |  |  |  |  | 4 | RPUW041S9S | 0 |  | 04 | 0
[9 empty] | 72G | RNW0721G2S | 0 |  |  |  |  | 5 | RPUW051S9S | 0 |  | 05 | 0
[9 empty] | 23M | RNW0230M2S | 0 |  |  |  |  | 6 | RPUW061S9S | 0 |  | 06 | 0
[9 empty] | 32M | RNW0320M2S | 0 |  |  |  |  | 8 | RPUW081S9S | 0 |  | 08 | 0
[9 empty] | 40M | RNW0400M2S | 0 |  |  |  |  | 10 | RPUW101S9S | 1 |  | 10 | 10
[9 empty] | 52M | RNW0520M2S | 0 |  |  |  |  | 12 | RPUW121S9S | 0 |  | 12 | 0
[9 empty] | 40T | RNW0401A2U | 0 |  |  |  |  | 합계 |  | 1
[9 empty] | 52T | RNW0521A2U | 0 |  |  |  |  | 주거용
[9 empty] | 60T | RNW0601A2U | 7 |  |  |  |  | Q2.5 | RPUQ0255A2R | 0 |  | 02 | 0
[9 empty] | 72T | RNW0721A2U | 0 |  |  |  |  | Q3 | RPUQ0305A2R | 0 |  | 03 | 0
[9 empty] | 83T | RNW0831A2U | 0 |  |  |  |  | Q4 | RPUQ0405B2R | 0 |  | 04 | 0
[9 empty] | 100T | RNW1001A2U | 0 |  |  |  |  | Q5 | RPUQ0506S2R | 0 |  | 05 | 0
[9 empty] | 110T | RNW1101A2U | 0 |  |  |  |  | Q6 | RPUQ0606S2R | 0 |  | 06 | 0
[9 empty] | 130T | RNW1301A2U | 0 |  |  |  |  | Q8 | RPUQ0802S9R | 1 |  | 08 | 8
[9 empty] | 145T | RNW1451A2U | 0 |  |  |  |  | Q10 | RPUQ1002S9R | 0 |  | 10 | 0
[9 empty] | 합계 |  | 8 |  |  |  |  | 합계 |  | 1 |  | #REF! | #REF!
[9 empty] | 주거용 | [10 empty] | 계 | #REF!
[9 empty] | Q12C | RNQ0121K2UP | 0
[9 empty] | Q16C | RNQ0161K2UP | 0
[9 empty] | Q20C | RNQ0201K2UP | 0
[9 empty] | Q23C | RNQ0231K2UP
[9 empty] | Q20C | RNQ0201C2UP | 0
[9 empty] | Q23C | RNQ0231C2UP | 0
[9 empty] | Q32C | RNQ0321C2UP | 0
[9 empty] | Q40C | RNQ0401C2UP | 0
[9 empty] | Q52C | RNQ0521C2UP | 0
[9 empty] | Q60C | RNQ0601C2UP | 0
[9 empty] | Q72C | RNQ0721C2UP | 0
[9 empty] | 합계 |  | 0

## 수냉식
■ 수냉식 냉난방 장비선정표
※ 본 도면의 부하/장비선정은 특정사례로 현장조건에 따라 달라 짐
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 실내기 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 장비 번호 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 조합비 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  |  | (W) | (W) | (대)
지하1층 | 시청각실 | 20 | 140 | 140 | 162.7907 | 162.7907 | 3255.814 | 3255.814 | 40C | RNW0400C2S | 4000 | 4500 | 3 | 12000 | 13500 | 18 | RG-W181C9C | 50400 | 56700 | 1 | 35.71%
| 준비실(위) | 5.4 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 941.8605 | 941.8605 | 20C | RNW0200C2S | 2000 | 2200 | 3 | 6000 | 6600
| 합계 | [11 empty] | 6 | 18000 | 20100
지상1층 | 미술실 | 97.5 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 20406.9767 | 20406.9767 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 2 | 12000 | 13600 | 18 | RG-W181C9C | 50400 | 56700 | 1 | 83.33%
| 준비실 | 30.6 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5337.2093 | 5337.2093 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 준비실 | 27 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 4709.3023 | 4709.3023 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 기술실 | 99 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 20720.9302 | 20720.9302 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 2 | 12000 | 13600
| 시설관리실 | 22.2 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 3872.093 | 3872.093 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 합계 | [11 empty] | 7 | 42000 | 47600
| 행정실 | 64.8 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 13562.7907 | 13562.7907 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800 | 12 | RGUW121C9C | 33600 | 37800 | 1 | 89.29%
| 문서고 | 16.9 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 2947.6744 | 2947.6744 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 교장실 | 66.2 | 160 | 160 | 186.0465 | 186.0465 | 12316.2791 | 12316.2791 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 회의실 | 32.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 6365.1163 | 6365.1163 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 보건실 | 65.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 12888.3721 | 12888.3721 | 60T | RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 합계 | [11 empty] | 5 | 30000 | 34000
[13 empty] | 18 | [6 empty] | 3
※ NOTE
1. 최종보정값은 배관길이,온도차,제상운전에 관한 보정계수 적용값이며, 보정계수는 장비 및 현장조건에 따라 달라짐.
2. 최종보정값은 실별 필요부하량을 만족해야함.
3. 실내/외기 조합비는 100%이내여야 함.
[9 empty] | 실내기 | [6 empty] | 실외기 |  |  |  | HP | HP계
[9 empty] | 20C | RNW0200C2S | 3 |  |  |  |  | 8 | RGUW081C9C | 0 |  | 08 | 0
[9 empty] | 23C | RNW0230C2S | 0 |  |  |  |  | 10 | RGUW101C9C | 0 |  | 10 | 0
[9 empty] | 32C | RNW0320C2S | 0 |  |  |  |  | 12 | RGUW121C9C | 1 |  | 12 | 12
[9 empty] | 40C | RNW0400C2S | 3 |  |  |  |  | 20 | RGUW201C9C | 0 |  | 20 | 0
[9 empty] | 52C | RNW0520C2S | 0 |  |  |  |  | 16 | RG-W161C9C | 0 |  | 16 | 0
[9 empty] | 60C | RNW0600C2S | 0 |  |  |  |  | 18 | RG-W181C9C | 2 |  | 18 | 36
[9 empty] | 72C | RNW0720C2S | 0 |  |  |  |  | 22 | RG-W221C9C | 0 |  | 22 | 0
[9 empty] | 52G | RNW0521G2S | 0 |  |  |  |  | 24 | RG-W241C9C | 0 |  | 24 | 0
[9 empty] | 60G | RNW0601G2S | 0 |  |  |  |  | 26 | RG-W261C9C | 0 |  | 26 | 0
[9 empty] | 72G | RNW0721G2S | 0 |  |  |  |  | 28 | RG-W281C9C | 0 |  | 28 | 0
[9 empty] | 23M | RNW0230M2S | 0 |  |  |  |  | 30 | RG-W301C9C | 0 |  | 30 | 0
[9 empty] | 32M | RNW0320M2S | 0 |  |  |  |  | 32 | RG-W321C9C | 0 |  | 32 | 0
[9 empty] | 40M | RNW0400M2S | 0 |  |  |  |  | 34 | RG-W341C9C | 0 |  | 34 | 0
[9 empty] | 52M | RNW0520M2S | 0 |  |  |  |  | 36 | RG-W361C9C | 0 |  | 36 | 0
[9 empty] | 40T | RNW0401A2U | 0 |  |  |  |  | 38 | RG-W381C9C | 0 |  | 38 | 0
[9 empty] | 52T | RNW0521A2U | 0 |  |  |  |  | 40 | RG-W401C9C | 0 |  | 40 | 0
[9 empty] | 60T | RNW0601A2U | 12 |  |  |  |  | 42 | RG-W421C9C | 0 |  | 42 | 0
[9 empty] | 72T | RNW0721A2U | 0 |  |  |  |  | 44 | RG-W441C9C | 0 |  | 44 | 0
[9 empty] | 83T | RNW0831A2U | 0 |  |  |  |  | 48 | RG-W481C9C | 0 |  | 48 | 0
[9 empty] | 100T | RNW1001A2U | 0 |  |  |  |  | 합계 |  | 3 |  | 계 | 48
[9 empty] | 110T | RNW1101A2U | 0
[9 empty] | 130T | RNW1301A2U | 0
[9 empty] | 145T | RNW1451A2U | 0
[9 empty] | 합계 |  | 18

## 지열(인증)
■ 지열 냉난방 장비선정표
[21 empty] | 50~100% | 120%이내
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 실내기 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 장비 번호 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 실내기/실외기 | 실외기/실부하 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  |  | (W) | (W) | (대) | 조합비 | 조합비
지하1층 | 시청각실 | 100 | 300 | 300 | 348.8372 | 348.8372 | 34883.7209 | 34883.7209 | 60T | RNW0600T2S | 6000 | 6800 | 4 | 24000 | 27200 | 20 | RGUW200C9E | 55800 | 55500 | 1 | 75.27% | 116.5%
| 준비실(위) | 56 | 200 | 200 | 232.5581 | 232.5581 | 13023.2558 | 13023.2558 | 60T | RNW0600T2S | 6000 | 6800 | 3 | 18000 | 20400
[5 empty] | 실필요부하합계 |  | 47906.9767 | [5 empty] | 7 | 42000 | 47600
지상1층 | 미술실 | 97.5 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 20406.9767 | 20406.9767 | 110T | RNW1100T2S | 11000 | 12400 | 2 | 22000 | 24800 | 24 | RGUW240C9C | 66400 | 68000 | 1 | 116% | 114.9%
| 준비실 | 30.6 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5337.2093 | 5337.2093 | 110T | RNW1100T2S | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 준비실 | 27 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 5651.1628 | 5651.1628 | 110T | RNW1100T2S | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
| 기술실 | 99 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 20720.9302 | 20720.9302 | 110T | RNW1100T2S | 11000 | 12400 | 2 | 22000 | 24800
| 시설관리실 | 22.2 | 220 | 220 | 255.814 | 255.814 | 5679.0698 | 5679.0698 | 110T | RNW1100T2S | 11000 | 12400 | 1 | 11000 | 12400
[5 empty] | 실필요부하합계 |  | 57795.3488 | [5 empty] | 7 | 77000 | 86800
| 행정실 | 64.8 | 120 | 120 | 139.5349 | 139.5349 | 9041.8605 | 9041.8605 | 60T | RNW0600T2S | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800 | 10 | RGUW101C9C | 28000 | 31500 | 1 | 87.14% | 91.96%
| 문서고 | 16.9 | 120 | 120 | 139.5349 | 139.5349 | 2358.1395 | 2358.1395 | 20C | RNW0200C2S | 2000 | 2200 | 1 | 2000 | 2200
| 교장실 | 20 | 160 | 160 | 186.0465 | 186.0465 | 3720.9302 | 3720.9302 | 60T | RNW0600T2S | 6000 | 6800 | 1 | 6000 | 6800
| 회의실 | 20 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 3953.4884 | 3953.4884 | 52T | RNW0520T2S | 5200 | 5900 | 1 | 5200 | 5900
| 보건실 | 65.2 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 11372.093 | 11372.093 | 52T | RNW0520T2S | 5200 | 5900 | 1 | 5200 | 5900
[5 empty] | 실필요부하합계 |  | 30446.5116 | [5 empty] | 5 | 24400 | 27600
[13 empty] | 19 | [6 empty] | 3
[9 empty] | 실내기 | [6 empty] | 실외기 |  |  |  | HP | HP계
[9 empty] | 20C | RNW0200C2S | 1 | [5 empty] | water5
[9 empty] | 23C | RNW0230C2S | 0 |  |  |  |  | 8 | RGUW081C9C | 0 |  | 08 | 0
[9 empty] | 32C | RNW0320C2S | 0 |  |  |  |  | 10 | RGUW101C9C | 1 |  | 10 | 10
[9 empty] | 40C | RNW0400C2S | 0 |  |  |  |  | 12 | RGUW121C9C | 0 |  | 12 | 0
[9 empty] | 52C | RNW0520C2S | 0 |  |  |  |  | 20 | RGUW201C9C | 0 |  | 20 | 0
[9 empty] | 60C | RNW0600C2S | 0 | [5 empty] | water4 | 0
[9 empty] | 72C | RNW0720C2S | 0 |  |  |  |  | 20 | RGUW200C9E | 1 |  | 20 | 20
[9 empty] | 52G | RNW0521G2S | 0 |  |  |  |  | 24 | RGUW240C9C | 1 |  | 24 | 24
[9 empty] | 60G | RNW0601G2S | 0 |  |  |  |  | 26 | RGUW260C9E | 0 |  | 26 | 0
[9 empty] | 72G | RNW0721G2S | 0 |  |  |  |  | 합계 |  | 3 |  | 계 | 54
[9 empty] | 20M | RNW0230M2S | 0
[9 empty] | 32M | RNW0320M2S | 0
[9 empty] | 40M | RNW0400M2S | 0
[9 empty] | 40T | RNW0400T2S | 0
[9 empty] | 52T | RNW0520T2S | 2
[9 empty] | 60T | RNW0600T2S | 9
[9 empty] | 72T | RNW0720T2S | 0
[9 empty] | 83T | RNW0830T2S | 0
[9 empty] | 100T | RNW1000T2S | 0
[9 empty] | 110T | RNW1100T2S | 7
[9 empty] | 130T | RNW1300T2S | 0
[9 empty] | 145T | RNW1450T2S | 0
[9 empty] | 합계 |  | 19

## All in 1
■ All in 1 냉난방 장비선정표
※ 본 도면의 부하/장비선정은 특정사례로 현장조건에 따라 달라 짐
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 실내기 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 장비 번호 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 조합비 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  |  | (W) | (W) | (대)
지하1층 | 시청각실 | 20 | 140 | 140 | 162.7907 | 162.7907 | 3255.814 | 3255.814 | Q20K | MNQ0200K2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | MUV0721A23A | 7200 | 0 | 1 | 0%
| 준비실(위) | 5.4 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 941.8605 | 941.8605 | Q60C | MNQ0720C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 합계 | [11 empty] | 2 | 0 | 0
지상1층 | 미술실 | 97.5 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 17005.814 | 17005.814 | Q60C | MNQ0720C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | MUV0901A24A | 9200 | 0 | 1 | 0%
| 준비실 | 30.6 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 5337.2093 | 5337.2093 | Q23K | MNQ0200C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 준비실 | 27 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 4709.3023 | 4709.3023 | Q23K | MNQ0200C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 기술실 | 99 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 17267.4419 | 17267.4419 | Q20K | MNQ0200K2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 시설관리실 | 22.2 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 3872.093 | 3872.093 | Q60C | MNQ0720C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 합계 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 행정실 | 64.8 | 180 | 180 | 209.3023 | 209.3023 | 13562.7907 | 13562.7907 | Q60C | MNQ0720C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MUV1101B25A | 11000 | 0 | 1 | 0%
| 문서고 | 16.9 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 2947.6744 | 2947.6744 | Q60C | MNQ0720C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 교장실 | 66.2 | 160 | 160 | 186.0465 | 186.0465 | 12316.2791 | 12316.2791 | Q60C | MNQ0720C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 회의실 | 32.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 6365.1163 | 6365.1163 | Q60C | MNQ0720C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 보건실 | 65.2 | 170 | 170 | 197.6744 | 197.6744 | 12888.3721 | 12888.3721 | Q60C | MNQ0720C2W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 합계 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
[13 empty] | 12 | [6 empty] | 3
[9 empty] | 실내기 | [6 empty] | 실외기
[9 empty] | Q12K | MNQ0120K2W | 0 |  |  |  |  | 1 | MUV0721A23A | 1
[9 empty] | Q16K | MNQ0160K2W | 0 |  |  |  |  | 2 | MUV0901A24A | 1
[9 empty] | Q20K | MNQ0200K2W | 2 |  |  |  |  | 3 | MUV1101B25A | 1
[9 empty] | Q23K | MNQ0200C2W | 2 |  |  |  |  | 4 | MUV1451S25A | 0
[9 empty] | Q20C | MNQ0230C2W | 0 |  |  |  |  | 합계 |  | 3
[9 empty] | Q23C | MNQ0320C2W | 0
[9 empty] | Q32C | MNQ0400C2W | 0
[9 empty] | Q40C | MNQ0520C2W | 0
[9 empty] | Q52C | MNQ0600C2W | 0
[9 empty] | Q60C | MNQ0720C2W | 8
[9 empty] | 합계 |  | 12

## 중대형
■ 중대형 냉난방 장비선정표
※ 본 도면의 부하/장비선정은 특정사례로 현장조건에 따라 달라 짐
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  | (W) | (W) | (대)
지상1층 | 발전기실 | 95.837 | 150 | 150 | 174.4186 | 174.4186 | 16715.7558 | 16715.7558 | P13 | PW0603R2C | 6000 | 7200 | 2 | 12000 | 14400
| 합계 | [11 empty] | 2 | 12000 | 14400
| 전기실 | 165 | 210 |  | 244.186 | 0 | 40290.6977 | 0 | P10 | PW2300F9SF | 23000 | 26000 | 2 | 46000 | 52000
| 합계 | [11 empty] | 2 | 46000 | 52000
[13 empty] | 4 | [5 empty] | 0
중대형
[9 empty] | P1 | PW0520R2SL | 0
[9 empty] | P2 | PW0600R2SL | 0
[9 empty] | P3 | PW0720R2SL | 0
[9 empty] | P4 | PW0830R2SL | 0
[9 empty] | P5 | PW1100T2SL | 0
[9 empty] | P6 | PW1100T9SL | 0
[9 empty] | P7 | PW1300T2SL | 0
[9 empty] | P8 | PW1300T9SL | 0
[9 empty] | P9 | PW1450T9SL | 0
[9 empty] | P10 | PW2300F9SF | 2
[9 empty] | P11 | PW2900F9SF | 0
[9 empty] | P12 | PW0522R2S | 0
[9 empty] | P13 | PW0603R2C | 2
[9 empty] | P14 | PW0721R2SR | 0
[9 empty] | P15 | PW0833R2CR | 0
[9 empty] | P16 | PW1101T2SR | 0
[9 empty] | P17 | PW1103T9CR | 0
[9 empty] | P18 | PW1301T2SR | 0
[9 empty] | P19 | PW1301T9SR | 0
[9 empty] | P20 | PW1453T9CR | 0
[9 empty] | 합계 |  | 4

## 싱글
■ 싱글 냉난방 장비선정표
※ 본 도면의 부하/장비선정은 특정사례로 현장조건에 따라 달라 짐
층 별 | 실 명 | 면 적 | 단위부하(kcal/h.㎡) |  | 단위부하(w) |  | 필요부하량(W) |  | 장비 번호 | 실내기 모델명 | 냉방용량 | 난방용량 | 대수 | 총냉방용량 | 총난방용량 | 실외기 모델명 | 실외기냉방용량 | 실외기난방용량 | 대수 | 비 고
|  | ㎡ | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 |  |  | (W) | (W) | (대) | (W) | (W) |  | (W) | (W) | (대)
지상1층 | 방재실 | 40 | 210 | 210 | 244.186 | 244.186 | 9767.4419 | 9767.4419 | P23 | TW1100A9HL | 11000 | 13200 | 1 | 11000 | 13200 | TW1100A9HL | 0 | 0 | 1
| 합계 | [11 empty] | 1 | 11000 | 13200
| 탈의실 | 20 | 150 |  | 174.4186 | 0 | 3488.3721 | 0 | P14 | TW0400U2SC | 4000 | 5000 | 1 | 4000 | 5000 | TW0400U2SC | 0 | 0 | 1
| 합계 | [11 empty] | 1 | 4000 | 5000
[13 empty] | 2 | [5 empty] | 2
싱글
[9 empty] | P1 | TQ0232U2S | 0
[9 empty] | P2 | TQ0322U2S | 0
[9 empty] | P3 | TQ0401U2S | 0
[9 empty] | P4 | TQ0521T2S | 0
[9 empty] | P5 | TQ0601T2S | 0
[9 empty] | P6 | TQ0721T2S | 0
[9 empty] | P7 | TQ0600B2SD | 0
[9 empty] | P8 | TQ0720B2SD | 0
[9 empty] | P9 | TQ0900A2SD | 0
[9 empty] | P10 | TQ1100A2DR | 0
[9 empty] | P11 | TQ1450A2DR | 0
[9 empty] | P12 | TW0230U2S | 0
[9 empty] | P13 | TW0320U2SC | 0
[9 empty] | P14 | TW0400U2SC | 1
[9 empty] | P15 | TW0522S2S | 0
[9 empty] | P16 | TW0601S2SR | 0
[9 empty] | P17 | TW0600B2HL | 0
[9 empty] | P18 | TW0720B2HL | 0
[9 empty] | P19 | TW0900A2HL | 0
[9 empty] | P20 | TW1000A2HL | 0
[9 empty] | P21 | TW1000A9HL | 0
[9 empty] | P22 | TW1100A2HL | 0
[9 empty] | P23 | TW1100A9HL | 1
[9 empty] | P24 | TW1300A2HL | 0
[9 empty] | P25 | TW1300A9HL | 0
[9 empty] | P26 | TW1450A9HL | 0
[9 empty] | 합계 |  | 2