## 요약
장비일람표(도면 이미지) vs 장비선정표 비교 결과 보고
작성일: 2026-07-09 / 비교대상: ① 업로드 도면 이미지 'LG 시스템에어컨 실내기' 장비일람표(50대) ② 표준 260415 장비선정표 모음_민수.xlsx > LG제품 시트(실내기 71개 모델)
※ 장비일람표.xlsx는 요청에 따라 비교에서 제외. 도면 측 값은 이미지 판독 기반이며, ★ 표시 행은 원본 CAD에서 재확인 권장.
1. 비교 통계
도면 장비일람표 실내기 대수 | 50 | 대
모델명 완전 일치 | 27 | 대
모델명 표기차이 (R-W ↔ RNW) | 23 | 대
선정표에 없는 모델 | 0 | 대
냉방능력 불일치 | 3 | 건
난방능력 불일치 | 4 | 건
종합판정 일치(모델명·용량 모두 일치) | 26 | 대
종합판정 용량 불일치 | 6 | 대
선정표 실내기 중 도면에 없는 모델 | 21 | 개
2. 공통으로 공유하는 부분
· 비교 가능한 공통 항목은 3개: 모델명, 정격 냉방능력(W), 정격 난방능력(W) → 상세는 '항목_비교' 시트
· 도면 실내기 50대 전 모델이 선정표 실내기 목록에 존재 (R-W/RNW 표기차이 감안 시)
· 벽걸이·스탠드·덕트·원형카세트 계열(RNW 표기 27대)은 모델명·용량 대부분 일치
3. 주요 미스매칭 (요주의)
① IAC-20C : 도면 난방 3,200W ↔ 선정표 2,200W (RNW0200C2S) ★
② IAC-32C : 도면 냉방 3,300W ↔ 선정표 3,200W (RNW0320C2S) ★
③ IAC-52C : 도면 난방 5,800W ↔ 선정표 5,900W (RNW0520C2S) ★
④ IAC-60G : 도면 냉방 4,000W ↔ 선정표 6,000W (RNW0601G2S) ★
⑤ IAC-52M : 도면 냉방 4,500/난방 5,500W ↔ 선정표 5,200/5,900W (RNW0520M2S) ★
⑥ IAC-60B : 도면 난방 6,600W ↔ 선정표 6,800W (RNW0601B2S) ★
⑦ 모델명 표기: 1WAY·2WAY·4WAY 카세트 23대가 도면에서 'R-W', 선정표는 'RNW' 표기 (동일 모델로 추정)
⑧ IAC-88T : 장비번호 체계 확인 필요 (R-W0831A2U 8.3kW → 통상 IAC-83T)

## 모델별_비교
장비일람표(도면 이미지) × 장비선정표 모델별 비교
도면 값: 업로드 이미지 'LG 시스템에어컨 실내기' 판독 / 선정표 값: 표준 260415 장비선정표 모음_민수.xlsx > LG제품 시트
No | 장비번호 | 분류 | 도면 모델명 | 선정표 매칭 모델명 | 모델명 판정 | 도면 냉방(W) | 선정표 냉방(W) | 냉방 판정 | 도면 난방(W) | 선정표 난방(W) | 난방 판정 | 종합 판정 | 비고
1 | IAC-20C | 1WAY 카세트 | R-W0200C2S | RNW0200C2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 2000 | 2000 | 일치 | 3200 | 2200 | 불일치 | 용량 불일치 | ★ 이미지 판독값 - 도면 원본(CAD) 재확인 권장
2 | IAC-23C | 1WAY 카세트 | R-W0230C2S | RNW0230C2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 2300 | 2300 | 일치 | 2600 | 2600 | 일치 | 모델명 표기차이
3 | IAC-32C | 1WAY 카세트 | R-W0320C2S | RNW0320C2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 3300 | 3200 | 불일치 | 3600 | 3600 | 일치 | 용량 불일치 | ★ 이미지 판독값 - 도면 원본(CAD) 재확인 권장
4 | IAC-40C | 1WAY 카세트 | R-W0400C2S | RNW0400C2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 4000 | 4000 | 일치 | 4500 | 4500 | 일치 | 모델명 표기차이
5 | IAC-52C | 1WAY 카세트 | R-W0520C2S | RNW0520C2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 5200 | 5200 | 일치 | 5800 | 5900 | 불일치 | 용량 불일치 | ★ 이미지 판독값 - 도면 원본(CAD) 재확인 권장
6 | IAC-60C | 1WAY 카세트 | R-W0600C2S | RNW0600C2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 6000 | 6000 | 일치 | 6800 | 6800 | 일치 | 모델명 표기차이
7 | IAC-72C | 1WAY 카세트 | R-W0720C2S | RNW0720C2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 7200 | 7200 | 일치 | 7200 | 7200 | 일치 | 모델명 표기차이
8 | IAC-52G | 2WAY 카세트 | R-W0521G2S | RNW0521G2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 5200 | 5200 | 일치 | 5900 | 5900 | 일치 | 모델명 표기차이
9 | IAC-60G | 2WAY 카세트 | R-W0601G2S | RNW0601G2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 4000 | 6000 | 불일치 | 6800 | 6800 | 일치 | 용량 불일치 | ★ 이미지 판독값 - 도면 원본(CAD) 재확인 권장
10 | IAC-72G | 2WAY 카세트 | R-W0721G2S | RNW0721G2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 7200 | 7200 | 일치 | 8100 | 8100 | 일치 | 모델명 표기차이
11 | IAC-23M | 4WAY 카세트 Mini | R-W0230M2S | RNW0230M2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 2300 | 2300 | 일치 | 2600 | 2600 | 일치 | 모델명 표기차이
12 | IAC-32M | 4WAY 카세트 Mini | R-W0320M2S | RNW0320M2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 3200 | 3200 | 일치 | 3600 | 3600 | 일치 | 모델명 표기차이
13 | IAC-40M | 4WAY 카세트 Mini | R-W0400M2S | RNW0400M2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 4000 | 4000 | 일치 | 4500 | 4500 | 일치 | 모델명 표기차이
14 | IAC-52M | 4WAY 카세트 Mini | R-W0520M2S | RNW0520M2S | 표기차이(R-W↔RNW) | 4500 | 5200 | 불일치 | 5500 | 5900 | 불일치 | 용량 불일치 | ★ 이미지 판독값 - 도면 원본(CAD) 재확인 권장
15 | IAC-40T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W0401A2U | RNW0401A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 4000 | 4000 | 일치 | 4500 | 4500 | 일치 | 모델명 표기차이
16 | IAC-52T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W0521A2U | RNW0521A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 5200 | 5200 | 일치 | 5900 | 5900 | 일치 | 모델명 표기차이
17 | IAC-60T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W0601A2U | RNW0601A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 6000 | 6000 | 일치 | 6800 | 6800 | 일치 | 모델명 표기차이
18 | IAC-72T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W0721A2U | RNW0721A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 7200 | 7200 | 일치 | 8100 | 8100 | 일치 | 모델명 표기차이
19 | IAC-88T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W0831A2U | RNW0831A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 8300 | 8300 | 일치 | 9300 | 9300 | 일치 | 모델명 표기차이 | 장비번호 확인 필요(모델 용량 8.3kW → 통상 IAC-83T 기대)
20 | IAC-100T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W1001A2U | RNW1001A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 10000 | 10000 | 일치 | 11200 | 11200 | 일치 | 모델명 표기차이
21 | IAC-110T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W1101A2U | RNW1101A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 11000 | 11000 | 일치 | 12400 | 12400 | 일치 | 모델명 표기차이
22 | IAC-130T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W1301A2U | RNW1301A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 13000 | 13000 | 일치 | 14600 | 14600 | 일치 | 모델명 표기차이
23 | IAC-145T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W1451A2U | RNW1451A2U | 표기차이(R-W↔RNW) | 14500 | 14500 | 일치 | 16300 | 16300 | 일치 | 모델명 표기차이
24 | IAC-23R | 벽걸이형 | RNW0230R2S | RNW0230R2S | 일치 | 2300 | 2300 | 일치 | 2600 | 2600 | 일치 | 일치
25 | IAC-32R | 벽걸이형 | RNW0320R2S | RNW0320R2S | 일치 | 3200 | 3200 | 일치 | 3600 | 3600 | 일치 | 일치
26 | IAC-40R | 벽걸이형 | RNW0400R2S | RNW0400R2S | 일치 | 4000 | 4000 | 일치 | 4500 | 4500 | 일치 | 일치
27 | IAC-52R | 벽걸이형 | RNW0520R2S | RNW0520R2S | 일치 | 5200 | 5200 | 일치 | 5900 | 5900 | 일치 | 일치
28 | IAC-145P | 스탠드형 | RNW1450P2S | RNW1450P2S | 일치 | 14500 | 14500 | 일치 | 16300 | 16300 | 일치 | 일치
29 | IAC-290P | 스탠드형 | RNW2900P2S | RNW2900P2S | 일치 | 29000 | 29000 | 일치 | 32600 | 32600 | 일치 | 일치
30 | IAC-52B | 덕트형(천장매립) | RNW0521B2S | RNW0521B2S | 일치 | 5200 | 5200 | 일치 | 6000 | 6000 | 일치 | 일치
31 | IAC-60B | 덕트형(천장매립) | RNW0601B2S | RNW0601B2S | 일치 | 6000 | 6000 | 일치 | 6600 | 6800 | 불일치 | 용량 불일치 | ★ 이미지 판독값 - 도면 원본(CAD) 재확인 권장
32 | IAC-72B | 덕트형(천장매립) | RNW0721B2S | RNW0721B2S | 일치 | 7200 | 7200 | 일치 | 8000 | 8000 | 일치 | 일치
33 | IAC-83B | 덕트형(천장매립) | RNW0831B2S | RNW0831B2S | 일치 | 8300 | 8300 | 일치 | 9300 | 9300 | 일치 | 일치
34 | IAC-100B | 덕트형(천장매립) | RNW1001B2S | RNW1001B2S | 일치 | 10000 | 10000 | 일치 | 11200 | 11200 | 일치 | 일치
35 | IAC-110B | 덕트형(천장매립) | RNW1101B2S | RNW1101B2S | 일치 | 11000 | 11000 | 일치 | 12400 | 12400 | 일치 | 일치
36 | IAC-130B | 덕트형(천장매립) | RNW1301B2S | RNW1301B2S | 일치 | 13000 | 13000 | 일치 | 14600 | 14600 | 일치 | 일치
37 | IAC-145B | 덕트형(천장매립) | RNW1451B2S | RNW1451B2S | 일치 | 14500 | 14500 | 일치 | 16300 | 16300 | 일치 | 일치
38 | IAC-230B | 덕트형(고정압) | RNW2300B2S | RNW2300B2S | 일치 | 23000 | 23000 | 일치 | 25900 | 25900 | 일치 | 일치
39 | IAC-290B | 덕트형(고정압) | RNW2900B2S | RNW2900B2S | 일치 | 29000 | 29000 | 일치 | 32600 | 32600 | 일치 | 일치
40 | IAC-23L | 덕트형(저정압) | RNW0230L2S | RNW0230L2S | 일치 | 2300 | 2300 | 일치 | 2600 | 2600 | 일치 | 일치
41 | IAC-32L | 덕트형(저정압) | RNW0320L2S | RNW0320L2S | 일치 | 3200 | 3200 | 일치 | 3600 | 3600 | 일치 | 일치
42 | IAC-40L | 덕트형(저정압) | RNW0400L2S | RNW0400L2S | 일치 | 4000 | 4000 | 일치 | 4500 | 4500 | 일치 | 일치
43 | IAC-72Y | 원형 카세트 매립형 | RNW0720S2Y | RNW0720S2Y | 일치 | 7200 | 7200 | 일치 | 8100 | 8100 | 일치 | 일치
44 | IAC-83Y | 원형 카세트 매립형 | RNW0830S2Y | RNW0830S2Y | 일치 | 8300 | 8300 | 일치 | 9300 | 9300 | 일치 | 일치
45 | IAC-110Y | 원형 카세트 매립형 | RNW1100S2Y | RNW1100S2Y | 일치 | 11000 | 11000 | 일치 | 12400 | 12400 | 일치 | 일치
46 | IAC-145Y | 원형 카세트 매립형 | RNW1450S2Y | RNW1450S2Y | 일치 | 14500 | 14500 | 일치 | 16300 | 16300 | 일치 | 일치
47 | IAC-72S | 원형 카세트 노출형 | RNW0720S2S | RNW0720S2S | 일치 | 7200 | 7200 | 일치 | 8100 | 8100 | 일치 | 일치
48 | IAC-83S | 원형 카세트 노출형 | RNW0830S2S | RNW0830S2S | 일치 | 8300 | 8300 | 일치 | 9300 | 9300 | 일치 | 일치
49 | IAC-110S | 원형 카세트 노출형 | RNW1100S2S | RNW1100S2S | 일치 | 11000 | 11000 | 일치 | 12400 | 12400 | 일치 | 일치
50 | IAC-145S | 원형 카세트 노출형 | RNW1450S2S | RNW1450S2S | 일치 | 14500 | 14500 | 일치 | 16300 | 16300 | 일치 | 일치

## 선정표_실내기
장비선정표 실내기 모델 목록 (표준 260415 장비선정표 모음_민수.xlsx > LG제품 시트)
모델명 | 냉방(W) | 난방(W) | 계열(모델 접미) | 도면 기재 여부
RNW0200C2S | 2000 | 2200 | 1WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0230C2S | 2300 | 2600 | 1WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0320C2S | 3200 | 3600 | 1WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0400C2S | 4000 | 4500 | 1WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0520C2S | 5200 | 5900 | 1WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0600C2S | 6000 | 6800 | 1WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0720C2S | 7200 | 7200 | 1WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0201C2S | 2000 | 2200 | 1WAY 카세트 | 도면에 없음
RNW0231C2S | 2300 | 2600 | 1WAY 카세트 | 도면에 없음
RNW0321C2S | 3200 | 3600 | 1WAY 카세트 | 도면에 없음
RNW0401C2S | 4000 | 4500 | 1WAY 카세트 | 도면에 없음
RNW0521C2S | 5200 | 5900 | 1WAY 카세트 | 도면에 없음
RNW0601C2S | 6000 | 6800 | 1WAY 카세트 | 도면에 없음
RNW0721C2S | 7200 | 7200 | 1WAY 카세트 | 도면에 없음
RNW0521G2S | 5200 | 5900 | 2WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0601G2S | 6000 | 6800 | 2WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0721G2S | 7200 | 8100 | 2WAY 카세트 | 도면에 있음
RNW0230M2S | 2300 | 2600 | 4WAY 카세트 Mini | 도면에 있음
RNW0320M2S | 3200 | 3600 | 4WAY 카세트 Mini | 도면에 있음
RNW0400M2S | 4000 | 4500 | 4WAY 카세트 Mini | 도면에 있음
RNW0520M2S | 5200 | 5900 | 4WAY 카세트 Mini | 도면에 있음
RNW0401A2U | 4000 | 4500 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW0521A2U | 5200 | 5900 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW0601A2U | 6000 | 6800 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW0721A2U | 7200 | 8100 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW0831A2U | 8300 | 9300 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW1001A2U | 10000 | 11200 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW1101A2U | 11000 | 12400 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW1301A2U | 13000 | 14600 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW1451A2U | 14500 | 16300 | 4WAY 카세트 듀얼베인 | 도면에 있음
RNW0230L2S | 2300 | 2600 | 덕트형(저정압) | 도면에 있음
RNW0320L2S | 3200 | 3600 | 덕트형(저정압) | 도면에 있음
RNW0400L2S | 4000 | 4500 | 덕트형(저정압) | 도면에 있음
RNW0521B2S | 5200 | 6000 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW0601B2S | 6000 | 6800 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW0721B2S | 7200 | 8000 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW0831B2S | 8300 | 9300 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW1001B2S | 10000 | 11200 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW1101B2S | 11000 | 12400 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW1301B2S | 13000 | 14600 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW1451B2S | 14500 | 16300 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW2300B2S | 23000 | 25900 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW2900B2S | 29000 | 32600 | 덕트형(매립/고정압) | 도면에 있음
RNW0230U2S | 2300 | 2600 | 4WAY 카세트(U2S) | 도면에 없음
RNW0320U2S | 3200 | 3600 | 4WAY 카세트(U2S) | 도면에 없음
RNW0400U2S | 4000 | 4500 | 4WAY 카세트(U2S) | 도면에 없음
RNW0520U2S | 5200 | 5900 | 4WAY 카세트(U2S) | 도면에 없음
RNW0600U2S | 6000 | 6800 | 4WAY 카세트(U2S) | 도면에 없음
RNW0720U2S | 7200 | 8100 | 4WAY 카세트(U2S) | 도면에 없음
RNW0230H2S | 2300 | 2600 | 4WAY 카세트(H2S) | 도면에 없음
RNW0320H2S | 3200 | 3600 | 4WAY 카세트(H2S) | 도면에 없음
RNW0400H2S | 4000 | 4500 | 4WAY 카세트(H2S) | 도면에 없음
RNW0520H2S | 5200 | 5900 | 4WAY 카세트(H2S) | 도면에 없음
RNW0600H2S | 6000 | 6800 | 4WAY 카세트(H2S) | 도면에 없음
RNW0720H2S | 7200 | 8100 | 4WAY 카세트(H2S) | 도면에 없음
RNW0230R2S | 2300 | 2600 | 벽걸이형 | 도면에 있음
RNW0320R2S | 3200 | 3600 | 벽걸이형 | 도면에 있음
RNW0400R2S | 4000 | 4500 | 벽걸이형 | 도면에 있음
RNW0520R2S | 5200 | 5900 | 벽걸이형 | 도면에 있음
RNW1450P2S | 14500 | 16300 | 스탠드형 | 도면에 있음
RNW2900P2S | 29000 | 32600 | 스탠드형 | 도면에 있음
RNW0720V2S | 7200 | 8100 | 천장형(V2S) | 도면에 없음
RNW1450V2S | 14500 | 16300 | 천장형(V2S) | 도면에 없음
RNW0720S2S | 7200 | 8100 | 원형 카세트 노출형 | 도면에 있음
RNW0830S2S | 8300 | 9300 | 원형 카세트 노출형 | 도면에 있음
RNW1100S2S | 11000 | 12400 | 원형 카세트 노출형 | 도면에 있음
RNW1450S2S | 14500 | 16300 | 원형 카세트 노출형 | 도면에 있음
RNW0720S2Y | 7200 | 8100 | 원형 카세트 매립형 | 도면에 있음
RNW0830S2Y | 8300 | 9300 | 원형 카세트 매립형 | 도면에 있음
RNW1100S2Y | 11000 | 12400 | 원형 카세트 매립형 | 도면에 있음
RNW1450S2Y | 14500 | 16300 | 원형 카세트 매립형 | 도면에 있음

## 항목_비교
항목(컬럼) 단위 비교 — 무엇이 공통이고 무엇이 한쪽에만 있는가
항목 | 도면 장비일람표 | 장비선정표 | 구분 | 비고
모델명 | O | O | 공통 | 비교 키 항목. 단, 도면은 일부 'R-W' 표기, 선정표는 'RNW' 표기
정격 냉방능력(W) | O | O | 공통 | 양쪽 수치 직접 비교 가능
정격 난방능력(W) | O | O | 공통 | 양쪽 수치 직접 비교 가능
장비번호(IAC-) | O | X | 도면 전용 | 선정표에는 장비번호 체계 없음
분류(카세트/덕트 등) | O | △ | 도면 전용 | 선정표는 제품군 소제목으로만 존재(항목 아님)
수량 | O | X | 도면 전용
전원(상, 선식, V, Hz) | O | X | 도면 전용
정격 소비전력(kW) 냉방/난방 | O | X | 도면 전용
운전전류(A) 냉방/난방 | O | X | 도면 전용
송풍기 풍량(CMM)/기외정압/정격출력 | O | X | 도면 전용
제품중량(kg) | O | X | 도면 전용
배관구경(액관/가스관/드레인) | O | X | 도면 전용
본체치수 / 반입치수(WxHxD) | O | X | 도면 전용
몸심선(VCTF-SB) / 전원선(H07RN-F) | O | X | 도면 전용
누전차단기 규격/수량 | O | X | 도면 전용
실외기 모델·능력(Multi V Super 등) | X | O | 선정표 전용 | 도면 이미지는 실내기 일람표만 해당
타 제품군(FCU, All in 1, DOAS, Water5 실외기 등) | X | O | 선정표 전용
냉난방 시험조건(A/B조건) 주석 | X | O | 선정표 전용