## LG시스템에어컨 실내기
■ LG 시스템에어컨 실내기
※ 업로드 도면 이미지 판독본 (2026-07-09 작성) — 저해상도 셀은 원본 CAD 대조 확인 권장, '※' 표시는 판독불가 셀
장비번호 | 분류 | 모델명 | 수량(대) | 정격냉방능력(W) | 정격난방능력(W) | 전원(상,선식,V,Hz) | 정격소비전력(kW) |  | 운전전류(A) |  | 송풍기 |  |  | 제품중량(kg) | 배관구경(mm) |  |  | 본체치수(mm) WxHxD | 반입치수(mm) WxHxD | 몸심선(mm²) VCTF-SB | 전원선(mm²) H07RN-F | 누전차단기 |  | 비고
[7 empty] | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 풍량(CMM) | 기외정압(mmAq) | 정격출력(W) |  | 액관 | 가스관 | 드레인 |  |  |  |  | 규격 | 수량
IAC-20C | 1WAY 카세트 | R-W0200C2S | - | 2000 | 3200 | 1, 2, 220, 60 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 8.2 | - | 30 | 12.3 | 6.35 | 12.7 | 32 | 840x132x450 | 1,160x34x500 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C | 16A | -
IAC-23C |  | R-W0230C2S | - | 2300 | 2600 | 1, 2, 220, 60 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 8.7 | - | 30 | 12.3 | 6.35 | 12.7 | 32 | 840x132x450 | 1,160x34x500 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-32C |  | R-W0320C2S | - | 3300 | 3600 | 1, 2, 220, 60 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 10.0 | - | 30 | 12.3 | 6.35 | 12.7 | 32 | 840x132x450 | 1,160x34x500 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-40C |  | R-W0400C2S | - | 4000 | 4500 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 10.9 | - | 30 | 12.3 | 6.35 | 12.7 | 32 | 840x132x450 | 1,160x34x500 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-52C |  | R-W0520C2S | - | 5200 | 5800 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 13.3 | - | 30 | 15.4 | 6.35 | 12.7 | 32 | 1,180x132x450 | 1,490x34x500 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-60C |  | R-W0600C2S | - | 6000 | 6800 | 1, 2, 220, 60 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 13.8 | - | 30 | 15.4 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,180x132x450 | 1,490x34x500 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-72C |  | R-W0720C2S | - | 7200 | 7200 | 1, 2, 220, 60 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 14.6 | - | 30 | 15.4 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,180x132x450 | 1,490x34x500 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-52G | 2WAY 카세트 | R-W0521G2S | - | 5200 | 5900 | 1, 2, 220, 60 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 11.8/10.8/9.8 | - | 37 | 18.1 | 6.35 | 12.7 | 32 | 830x225x600 | 1,100x33x690 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-60G |  | R-W0601G2S | - | 4000 | 6800 | 1, 2, 220, 60 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 12.4/11.4/10.3 | - | 37 | 18.1 | 9.52 | 15.88 | 32 | 830x225x600 | 1,100x33x690 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-72G |  | R-W0721G2S | - | 7200 | 8100 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 14.5/12.4/11.3 | - | 37 | 18.1 | 9.52 | 15.88 | 32 | 830x225x600 | 1,100x33x690 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-23M | 4WAY 카세트 Mini | R-W0230M2S | - | 2300 | 2600 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 8.0 | - | 43 | 13.5 | 6.35 | 12.7 | 32 | 570x214x570 | 620x33x620 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-32M |  | R-W0320M2S | - | 3200 | 3600 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 9.0 | - | 43 | 13.5 | 6.35 | 12.7 | 32 | 570x214x570 | 620x33x620 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-40M |  | R-W0400M2S | - | 4000 | 4500 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 10.0 | - | 43 | 14.8 | 6.35 | 12.7 | 32 | 570x256x570 | 620x35x620 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-52M |  | R-W0520M2S | - | 4500 | 5500 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 11.0 | - | 43 | 14.8 | 6.35 | 12.7 | 32 | 570x256x570 | 620x35x620 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-40T | 4WAY 카세트 듀얼베인 UVnano | R-W0401A2U | - | 4000 | 4500 | 1, 2, 220, 60 | 0.024 | 0.024 | 0.23 | 0.23 | 16/14/12 | - | 51 | 21 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x204x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-52T |  | R-W0521A2U | - | 5200 | 5900 | 1, 2, 220, 60 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.25 | 16/14/13 | - | 51 | 21 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x204x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-60T |  | R-W0601A2U | - | 6000 | 6800 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.28 | 17/15/14 | - | 51 | 21 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x204x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-72T |  | R-W0721A2U | - | 7200 | 8100 | 1, 2, 220, 60 | 0.032 | 0.032 | 0.34 | 0.34 | 18/17/15 | - | 51 | 21 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x204x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-88T |  | R-W0831A2U | - | 8300 | 9300 | 1, 2, 220, 60 | 0.037 | 0.037 | 0.37 | 0.37 | 19/17/15 | - | 51 | 21 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x204x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-100T |  | R-W1001A2U | - | 10000 | 11200 | 1, 2, 220, 60 | 0.069 | 0.069 | 0.62 | 0.62 | 28/24/21 | - | 135 | 27 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x288x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-110T |  | R-W1101A2U | - | 11000 | 12400 | 1, 2, 220, 60 | 0.076 | 0.076 | 0.69 | 0.69 | 30/25/24 | - | 135 | 27 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x288x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-130T |  | R-W1301A2U | - | 13000 | 14600 | 1, 2, 220, 60 | 0.087 | 0.087 | 0.85 | 0.85 | 33/29/26 | - | 135 | 27 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x288x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-145T |  | R-W1451A2U | - | 14500 | 16300 | 1, 2, 220, 60 | 0.11 | 0.11 | 0.95 | 0.95 | 34/30/28 | - | 135 | 27 | 9.52 | 15.88 | 32 | 840x288x840 | 950x35x950 | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-23R | 벽걸이형 | RNW0230R2S | - | 2300 | 2600 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 7.8/7.2/5.9 | - | 30 | 8.5 | 6.35 | 12.7 | 20 | 882x308x169 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-32R |  | RNW0320R2S | - | 3200 | 3600 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 8.3/7.8/6.8 | - | 30 | 8.5 | 6.35 | 12.7 | 20 | 882x308x169 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-40R |  | RNW0400R2S | - | 4000 | 4500 | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 10.5/9.5/6.8 | - | 30 | 8.5 | 6.35 | 12.7 | 20 | 882x308x169 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-52R |  | RNW0520R2S | - | 5200 | 5900 | 1, 2, 220, 60 | 0.05 | 0.05 | 0.52 | 0.52 | 14.0/12.0/10.5 | - | 58 | 13 | 6.35 | 12.7 | 20 | 998x345x218 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-145P | 스탠드형 | RNW1450P2S | - | 14500 | 16300 | 1, 2, 220, 60 | 0.25 | 0.25 | 1.3 | 1.3 | 37/33/28 | - | 224 | 48 | 9.52 | 15.88 | 19 | 590x1,840x440 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-290P |  | RNW2900P2S | - | 29000 | 32600 | 1, 2, 220, 60 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 68/61/50 | - | 700 | 104 | 9.52 | 22.2 | 19 | 1,050x1,880x495 | - | 0.75~1.5x2C | 4.0x3C
IAC-52B | 덕트형(천장매립) | RNW0521B2S | - | 5200 | 6000 | 1, 2, 220, 60 | 0.09 | 0.09 | 0.69 | 0.69 | 17.0/14.5/12.0 | 표준5/고정압8 | 136x1 | 25.9 | 6.35 | 12.7 | 32 | 900x270x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-60B |  | RNW0601B2S | - | 6000 | 6600 | 1, 2, 220, 60 | 0.09 | 0.09 | 0.8 | 0.8 | 19.0/16.0/14.0 | 표준5/고정압8 | 136x1 | 25.9 | 9.52 | 15.88 | 32 | 900x270x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-72B |  | RNW0721B2S | - | 7200 | 8000 | 1, 2, 220, 60 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 19.0/16.0/14.0 | 표준5/고정압8 | 136x1 | 25.9 | 9.52 | 15.88 | 32 | 900x270x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-83B |  | RNW0831B2S | - | 8300 | 9300 | 1, 2, 220, 60 | 0.12 | 0.12 | 1.03 | 1.03 | 26.0/24.0/21.0 | 표준5/고정압8 | 350x1 | 36 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,250x270x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-100B |  | RNW1001B2S | - | 10000 | 11200 | 1, 2, 220, 60 | 0.18 | 0.18 | 1.08 | 1.03 | 28.0/26.0/24.0 | 표준5/고정압8 | 350x1 | 36 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,250x270x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-110B |  | RNW1101B2S | - | 11000 | 12400 | 1, 2, 220, 60 | 0.21 | 0.21 | 1.17 | 1.17 | 32.0/28.0/24.0 | 표준5/고정압8 | 350x1 | 36 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,250x270x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-130B |  | RNW1301B2S | - | 13000 | 14600 | 1, 2, 220, 60 | 0.23 | 0.23 | 1.29 | 1.25 | 36.0/33.0/28.0 | 표준5/고정압8 | 350x1 | 37.2 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,250x270x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-145B |  | RNW1451B2S | - | 14500 | 16300 | 1, 2, 220, 60 | 0.17 | 0.17 | ※ | ※ | 40.0/34.0/28.0 | 표준5/고정압8 | 400x1 | 42.2 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,250x350x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C |  |  | ※ 운전전류 판독불가
IAC-230B | 덕트형(고정압) | RNW2300B2S | - | 23000 | 25900 | 1, 2, 220, 60 | 0.77 | 0.77 | 4.64 | 4.64 | 60.0/50.0/58.0 | 표준15/고정압22 | 400x2 | 67 | 9.52 | 19.05 | 32 | 1,562x480x688 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-290B |  | RNW2900B2S | - | 29000 | 32600 | 1, 2, 220, 60 | 0.8 | 0.8 | 4.85 | 4.85 | 72.0/64.0/60.0 | 표준15/고정압22 | 400x2 | 67 | 9.52 | 22.2 | 32 | 1,562x460x688 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-23L | 덕트형(저정압) | RNW0230L2S | - | 2300 | 2600 | 1, 2, 220, 60 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 0.32 | 9.0/7.9/5.5 | 고정압2.5 | 19x1 | 13.9 | 6.35 | 12.7 | 32 | 700x190x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-32L |  | RNW0320L2S | - | 3200 | 3600 | 1, 2, 220, 60 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0.36 | 10.0/8.5/7.0 | 고정압2.5 | (19x1)+(45x1) | 20.8 | 6.35 | 12.7 | 32 | 900x190x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-40L |  | RNW0400L2S | - | 4000 | 4500 | 1, 2, 220, 60 | 0.05 | 0.05 | 0.52 | 0.52 | 12.5/10.0/8.5 | 고정압2.5 | (19x1)+(45x1) | 20.6 | 9.52 | 15.88 | 32 | 900x190x700 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-72Y | 원형 카세트 매립형 | RNW0720S2Y | - | 7200 | 8100 | 1, 2, 220, 60 | 0.055 | 0.055 | 0.47 | 0.47 | 22/21/19 | - | 161 | 34.7 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,050x330x1,050 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-83Y |  | RNW0830S2Y | - | 8300 | 9300 | 1, 2, 220, 60 | 0.065 | 0.065 | 0.52 | 0.52 | 24/21/19 | - | 161 | 34.7 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,050x330x1,050 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-110Y |  | RNW1100S2Y | - | 11000 | 12400 | 1, 2, 220, 60 | 0.09 | 0.09 | 0.67 | 0.67 | 27/24/21 | - | 161 | 34.7 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,050x330x1,050 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-145Y |  | RNW1450S2Y | - | 14500 | 16300 | 1, 2, 220, 60 | 0.12 | 0.12 | 0.82 | 0.82 | 32/28/23 | - | 161 | 34.7 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,050x330x1,050 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-72S | 원형 카세트 노출형 | RNW0720S2S | - | 7200 | 8100 | 1, 2, 220, 60 | 0.055 | 0.055 | 0.47 | 0.47 | 22/21/19 | - | 161 | 30 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,050x330x1,050 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-83S |  | RNW0830S2S | - | 8300 | 9300 | 1, 2, 220, 60 | 0.065 | 0.065 | 0.52 | 0.52 | 24/21/19 | - | 161 | 30 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,050x330x1,050 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-110S |  | RNW1100S2S | - | 11000 | 12400 | 1, 2, 220, 60 | 0.09 | 0.09 | 0.67 | 0.67 | 27/24/21 | - | 161 | 30 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,050x330x1,050 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
IAC-145S |  | RNW1450S2S | - | 14500 | 16300 | 1, 2, 220, 60 | 0.12 | 0.12 | 0.82 | 0.82 | 32/28/23 | - | 161 | 30 | 9.52 | 15.88 | 32 | 1,050x330x1,050 | - | 0.75~1.5x2C | 2.5x3C
합 계 |  |  | -
* 수량을 제외한 소비전력 등의 제원사양은 현 단계 기준임.
* 1/2/4 WAY 제품은 인공지능(공기청정, 재실감지), 이동 및 습도센서 적용 가능.