## GHP실외기
■ LG 시스템에어컨 GHP실외기 (GHP SUPER Ⅲ)
※ 업로드 도면 이미지 판독본 (2026-07-09 작성) — 저해상도로 인해 엔진·압축기 제원 블록의 헤더 명칭 및 일부 수치는 추정 판독임. 원본 CAD 대조 확인 요망.
장비번호 | 분 류 | 모델명 | 수량(대) | 냉방 | 난방 |  | 전원(상,선식,V,Hz) | 소비전력(kW) |  |  | 엔진소비열량(kW) |  |  |  | 운전전류(A) |  |  | 송풍기 |  |  | 압축기 |  | 엔진 |  |  |  | 냉매 | 제품중량(kg) | 배관경 |  |  |  | 본체치수 WxHxD(mm) | 인접전선(mm²) |  | 누전차단기 |  | 비고
|  |  |  | 정격(W) | 정격(W) | (-15℃)(W) |  | 냉방 정격 | 난방 정격 | (-15℃) | 가스종류 | 냉방 정격 | 난방 정격 | (-15℃) | 냉방 정격 | 난방 정격 | 시동전류 | 형식 | 풍량(CMM) | 정격출력(kW) | 형식 | 용량(cc) | 출력(kW) | 회전수(rpm) | 오일소모량 | 오일량(ℓ) |  |  | 냉매 액관(mm) | 냉매 가스관(mm) | 엔진가스배관(inch) | 배기/드레인(mm) |  | 전원선 | 통신선 | 규격(A) | 수량
GHP-16 | 냉난방 절환형 | GPUW161C2S | - | 45000 | 50000 | 38300 | 1, 2, 220, 60 | 1.7 | 1.19 | 0.46 | LNG,LPG | 26.2 | 24.6 | 23.6 | 8.4 | 5.9 | 40.0 | 프로펠러팬 | 380 | 0.9x2 | Scroll x2 | 40x2 | 30 | 900~2,500 | 0.165 | 21 | R410A | 725 | 15.88 | 28.58 | R3/4(수나사) | 31.2 | 1,880x2,180x960 | 4.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30 | -
GHP-20 |  | GPUW201C2S | - | 56000 | 63000 | 48000 | 1, 2, 220, 60 | 1.7 | 1.19 | 0.46 | LNG,LPG | 28.2 | 33.0 | 42.6 | 8.4 | 5.9 | 40.0 | 프로펠러팬 | 380 | 0.9x2 | Scroll x2 | 40x2 | 30 | 900~2,500 | 0.165 | 21 | R410A | 725 | 15.88 | 28.58 | R3/4(수나사) | 31.2 | 1,880x2,180x960 | 4.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30 | -
GHP-25 |  | GPUW251C2S | - | 71000 | 80000 | 60400 | 1, 2, 220, 60 | 1.7 | 1.19 | 0.46 | LNG,LPG | 41.9 | 43.4 | 54.3 | 8.4 | 5.9 | 40.0 | 프로펠러팬 | 380 | 0.9x2 | Scroll x2 | 40x2 | 30 | 900~2,500 | 0.165 | 21 | R410A | 725 | 15.88 | 28.58 | R3/4(수나사) | 31.2 | 1,880x2,180x960 | 4.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30 | -
GHP-28 |  | GPUW281C2S | - | 82000 | 90000 | 69700 | 1, 2, 220, 60 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | LNG,LPG | 53.9 | 54.0 | 63.0 | 12 | 6.6 | 40.0 | 프로펠러팬 | 490 | 1.5x2 | Scroll x2 | 40x2 | 30 | 900~2,500 | 0.165 | 26 | R410A | 915 | 19.05 | 34.9 | R3/4(수나사) | 34.3 | 1,880x2,180x960 | 4.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30 | -
GHP-30 |  | GPUW301C2S | - | 85000 | 95000 | 72300 | 1, 2, 220, 60 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | LNG,LPG | 56.8 | 57.3 | 68.0 | 12 | 6.6 | 40.0 | 프로펠러팬 | 490 | 1.5x2 | Scroll x2 | 40x2 | 30 | 900~2,500 | 0.165 | 26 | R410A | 915 | 19.05 | 34.9 | R3/4(수나사) | 34.3 | 1,880x2,180x960 | 4.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30 | -
GHP-32 |  | GPUW320C2S | - | 90000 | 100000 | 76500 | 1, 2, 220, 60 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | LNG,LPG | 60.1 | 61.0 | 71.0 | 12 | 6.6 | 40.0 | 프로펠러팬 | 490 | 1.5x2 | Scroll x2 | 40x2 | 30 | 900~2,500 | 0.165 | 26 | R410A | 915 | 19.05 | 34.9 | R3/4(수나사) | 34.3 | 1,880x2,180x960 | 4.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30 | -
GHP-36 |  | GP-W361C2S | - | 93000 | 100000 | 76500 | 1, 2, 220, 60 | 3.4 | 2.38 | 0.92 | LNG,LPG | 52.4 | 59.2 | 67.2 | 16.8 | 11.8 | 40.0x2 | 프로펠러팬 | 380x2 | (0.9x2)x2 | (Scroll x2)x2 | (40x2)x2 | 30x2 | 900~2,500 | 0.165x2 | 21x2 | R410A | 725x2 | 15.88 | 28.58 | R3/4(수나사) | 31.2x2 | (1,880x2,180x960)x2 | (4.0x3C)x2 or 10.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30x2 | -
GHP-38 |  | GP-W381C2S | - | 101000 | 113000 | 86300 | 1, 2, 220, 60 | 3.4 | 2.38 | 0.92 | LNG,LPG | 55.0 | 59.6 | 76.2 | 16.8 | 11.8 | 40.0x2 | 프로펠러팬 | 380x2 | (0.9x2)x2 | (Scroll x2)x2 | (40x2)x2 | 30x2 | 900~2,500 | 0.165x2 | 21x2 | R410A | 725x2 | 15.88 | 28.58 | R3/4(수나사) | 31.2x2 | (1,880x2,180x960)x2 | (4.0x3C)x2 or 10.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30x2 | -
GHP-40 |  | GP-W401C2S | - | 112000 | 126000 | 96000 | 1, 2, 220, 60 | 3.4 | 2.38 | 0.92 | LNG,LPG | 63.6 | 66.4 | 84.9 | 16.8 | 11.8 | 40.0x2 | 프로펠러팬 | 380x2 | (0.9x2)x2 | (Scroll x2)x2 | (40x2)x2 | 30x2 | 900~2,500 | 0.165x2 | 21x2 | R410A | 725x2 | 15.88 | 28.58 | R3/4(수나사) | 31.2x2 | (1,880x2,180x960)x2 | (4.0x3C)x2 or 10.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30x2 | -
GHP-45 |  | GP-W451C2S | - | 127000 | 143000 | 108400 | 1, 2, 220, 60 | 3.4 | 2.38 | 0.92 | LNG,LPG | 74.7 | 76.4 | 96.9 | 16.8 | 11.8 | 40.0x2 | 프로펠러팬 | 380x2 | (0.9x2)x2 | (Scroll x2)x2 | (40x2)x2 | 30x2 | 900~2,500 | 0.165x2 | 21x2 | R410A | 725x2 | 15.88 | 28.58 | R3/4(수나사) | 31.2x2 | (1,880x2,180x960)x2 | (4.0x3C)x2 or 10.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30x2 | -
GHP-50 |  | GP-W501C2S | - | 142000 | 160000 | 120600 | 1, 2, 220, 60 | 3.4 | 2.38 | 0.92 | LNG,LPG | 83.8 | 86.8 | 108.6 | 16.8 | 11.8 | 40.0x2 | 프로펠러팬 | 380x2 | (0.9x2)x2 | (Scroll x2)x2 | (40x2)x2 | 30x2 | 900~2,500 | 0.165x2 | 21x2 | R410A | 725x2 | 15.88 | 28.58 | R3/4(수나사) | 31.2x2 | (1,880x2,180x960)x2 | (4.0x3C)x2 or 10.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30x2 | -
GHP-56 |  | GP-W561C2S | - | 164000 | 180000 | 139400 | 1, 2, 220, 60 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | LNG,LPG | 53.9x2 | 54.0x2 | 63.0x2 | 24 | 13.2 | 40.0x2 | 프로펠러팬 | 490x2 | (1.5x2)x2 | (Scroll x2)x2 | (40x2)x2 | 30x2 | 900~2,500 | 0.165x2 | 26x2 | R410A | 915x2 | 19.05 | 34.9 | R3/4(수나사) | 34.3x2 | (1,880x2,180x960)x2 | (4.0x3C)x2 or 10.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30x2 | -
GHP-60 |  | GP-W601C2S | - | 170000 | 190000 | 144000 | 1, 2, 220, 60 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | LNG,LPG | 56.8x2 | 57.3x2 | 68.0x2 | 24 | 13.2 | 40.0x2 | 프로펠러팬 | 490x2 | (1.5x2)x2 | (Scroll x2)x2 | (40x2)x2 | 30x2 | 900~2,500 | 0.165x2 | 26x2 | R410A | 915x2 | 19.05 | 34.9 | R3/4(수나사) | 34.3x2 | (1,880x2,180x960)x2 | (4.0x3C)x2 or 10.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30x2 | -
GHP-64 |  | GP-W641C2S | - | 180000 | 200000 | 153000 | 1, 2, 220, 60 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | LNG,LPG | 60.1x2 | 61.0x2 | 71.0x2 | 24 | 13.2 | 40.0x2 | 프로펠러팬 | 490x2 | (1.5x2)x2 | (Scroll x2)x2 | (40x2)x2 | 30x2 | 900~2,500 | 0.165x2 | 26x2 | R410A | 915x2 | 19.05 | 34.9 | R3/4(수나사) | 34.3x2 | (1,880x2,180x960)x2 | (4.0x3C)x2 or 10.0x3C | 0.75~1.5x2C | 30x2 | -
합 계 |  |  | -
* 수량을 제외한 소비전력 등의 제품사양은 현 단계 기준임.
※ 판독 주의: 엔진 블록(출력/회전수/오일 항목)과 GHP-36~64의 엔진소비열량, GHP-32 모델명(GPUW320C2S vs GPUW321C2S), GHP-60 난방(-15℃) 값은 해상도 한계로 재확인 필요.