## Spec.380V
|  | 모델명 | ACAH020LET2 | ACAH023LET2 | ACAH033LET2 | ACAH040LET2 | ACAH045LET2 | ACAH050LET2 | ACAH060LET2 | ACAH067LET2
|  |  | 1 Unit |  | 2 Unit |  |  | 3 Unit
전원사양 |  | 상, 선식, V | 3, 4, 380 | 3, 4, 380 | 3, 4, 380 | 3, 4, 380 | 3, 4, 380 | 3, 4, 380 | 3, 4, 380 | 3, 4, 380
능력 |  | kW | 65 | 74 | 114 | 130 | 148 | 171 | 195 | 222
|  | RT | 18.5 | 21 | 32.4 | 37 | 42.1 | 48.6 | 55.4 | 63.1
소비 전력 |  | kW | 20.3 | 26.9 | 34 | 40.6 | 53.8 | 51 | 60.9 | 80.7
최대 운전 전류 |  | A | 39 | 48 | 72 | 78 | 96 | 108 | 117 | 144
효율 |  | W/W | 3.2 | 2.75 | 3.35 | 3.2 | 2.75 | 3.35 | 3.2 | 2.75
소음 |  | dB(A) | 64 | 66 | 66 | 67 | 69 | 68 | 69 | 71
압축기 | 형식 | - | Scroll |  | Scroll |  |  | Scroll
| 압축기 수 | EA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
| 오일명칭(윤활유) | - | PVE |  | PVE |  |  | PVE
| 오일 충진량 | cc | 1 400 x 2 | 1 400 x 2 | 1 400 x 4 | 1 400 x 4 | 1 400 x 4 | 1 400 x 6 | 1 400 x 6 | 1 400 x 6
냉매 | 종류 | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
| 충진량 | kg | 6.5 kg X 2 | 6.5 kg X 2 | 6.5 kg x 4 | 6.5 kg x 4 | 6.5 kg x 4 | 6.5 kg x 6 | 6.5 kg x 6 | 6.5 kg x 6
증발기 | 형식 | - | Shell & Tube |  | Shell & Tube |  |  | Shell & Tube
| 수두 손실 | kPa | 38.8 | 49.2 | 29.6 | 38.8 | 49.2 | 29.6 | 38.8 | 49.2
| 최대 사용 압력(냉매/물) | kg/cm2 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10
| 정격 유량 | LPM | 186 | 211 | 327 | 372 | 422 | 491 | 558 | 633
| 연결 배관경(입구/출구) | mm | 50A/50A | 50A/50A | 65A/65A | 65A/65A | 65A/65A | 65A/65A | 65A/65A | 65A/65A
응축기 송풍기 | 형식 | - | BLDC Motor |  | BLDC Motor |  |  | BLDC Motor
| 팬 수 | EA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
| 용량 | CMM | 246x2 @1 000rpm | 246x2 @1 000rpm | 246x4 @1 000rpm | 246x4 @1 000rpm | 246x4 @1 000rpm | 246x6 @1 000rpm | 246x6 @1 000rpm | 246x6 @1 000rpm
팽창 장치 |  | - | 전자식 자동 팽창 밸브 |  | 전자식 자동 팽창 밸브 |  |  | 전자식 자동 팽창 밸브
제품 중량 |  | kg | 560 | 560 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 522 | 1 522 | 1 522
본체 치수 | W | mm | 765 | 765 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 2 291 | 2 291 | 2 291
| H | mm | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200
| D | mm | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154
원격 제어 방식 |  | - | Modbus 접점 |  | Modbus, 접점 |  |  | Modbus, 접점
전원선 |  | mm2 | 10.0×5C | 10.0×5C | 25.0 × 5C | 25.0 × 5C | 50.0 × 5C | 50.0 x 5C | 50.0 x 5C | 95.0 x 5C
출수 온도 |  | ℃ | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20
외기 온도 |  | ℃ | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48
누전차단기 |  | A | 60 | 60 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175
운전 범위 |  | - | 20 % ~ 100 % |  | 20 % ~ 100 % |  |  | 20 % ~ 100 %

## Spec.440V
|  | 모델명 | ACAH020HET2 | ACAH023HET2 | ACAH033HET2 | ACAH040HET2 | ACAH045HET2 | ACAH050HET2 | ACAH060HET2 | ACAH067HET2
|  |  | 1 Unit |  | 2 Unit |  |  | 3 Unit
전원사양 |  | 상, 선식, V | 33440 | 33440 | 33440 | 33440 | 33440 | 33440 | 33440 | 33440
능력 |  | kW | 65 | 74 | 114 | 130 | 148 | 171 | 195 | 222
|  | RT | 18.5 | 21 | 32.4 | 37 | 42.1 | 48.6 | 55.4 | 63.1
소비 전력 |  | kW | 20.3 | 26.9 | 34 | 40.6 | 53.8 | 51 | 60.9 | 80.7
최대 운전 전류 |  | A | 34 | 42 | 64 | 68 | 84 | 96 | 102 | 126
효율 |  | W/W | 3.2 | 2.75 | 3.35 | 3.2 | 2.75 | 3.35 | 3.2 | 2.75
소음 |  | dB(A) | 64 | 66 | 66 | 67 | 69 | 68 | 69 | 71
압축기 | 형식 | - | Scroll |  | Scroll |  |  | Scroll
| 압축기 수 | EA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
| 오일명칭(윤활유) | - | PVE |  | PVE |  |  | PVE
| 오일 충진량 | cc | 1 400 x 2 | 1 400 x 2 | 1 400x4 | 1 400x4 | 1 400x4 | 1 400x6 | 1 400x6 | 1 400x6
냉매 | 종류 | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
| 충진량 | kg | 6.5 kg x 2 | 6.5 kg x 2 | 6.5 kg x 4 | 6.5 kg x 4 | 6.5 kg x 4 | 6.5 kg x 6 | 6.5 kg x 6 | 6.5 kg x 6
증발기 | 형식 | - | Shell&Tube |  | Shell&Tube |  |  | Shell&Tube
| 수두 손실 | kPa | 38.8 | 49.2 | 29.6 | 38.8 | 49.2 | 29.6 | 38.8 | 49.2
| 최대 사용 압력(냉매/물) | kg/cm2 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10 | 42/10
| 정격 유량 | LPM | 186 | 211 | 327 | 372 | 422 | 491 | 558 | 633
| 연결 배관경(입구/출구) | mm | 50A/50A | 50A/50A | 65A/65A | 65A/65A | 65A/65A | 65A/65A | 65A/65A | 65A/65A
응축기 송풍기 | 형식 | - | BLDC Motor |  | BLDC Motor |  |  | BLDC Motor
| 팬 수 | EA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
| 용량 | CMM | 246x2 @1 000rpm | 246x2 @1 000rpm | 246x4 @1 000rpm | 246x4 @1 000rpm | 246x4 @1 000rpm | 246x6 @1 000rpm | 246x6 @1 000rpm | 246x6 @1 000rpm
팽창 장치 |  | - | 전자식 자동 팽창 밸브 |  | 전자식 자동 팽창 밸브 |  |  | 전자식 자동 팽창 밸브
제품 중량 |  | kg | 560 | 560 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 522 | 1 522 | 1 522
본체 치수 | W | mm | 765 | 765 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 2 291 | 2 291 | 2 291
| H | mm | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200
| D | mm | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154
원격 제어 방식 |  | - | Modbus 접점 |  | Modbus 접점 |  |  | Modbus 접점
전원선 |  | mm2 | 10.0×4C | 10.0×4C | 25.0×4C | 25.0×4C | 25.0×4C | 50.0×4C | 50.0×4C | 50.0×4C
출수 온도 |  | ℃ | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20
외기 온도 |  | ℃ | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48
누전차단기 |  | A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150
운전 범위 |  | - | 20 % ~ 100 % |  | 20 % ~ 100 % |  |  | 20 % ~ 100 %