## 좌타입
항목 |  | 단위 | Z-E0100L2AR | Z-E0150L2AR | Z-E0200L2AR | Z-E0250L2AR
대분류 | 소분류
구분 | 샤시명 | - | ZR02A | ZR02A | ZR02A | ZR02A
전원 | Case 1 | V, Phase, Hz | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60
전원 | 전압허용범위(Case 1) | V | 187-253 | 187-253 | 187-253 | 187-253
냉난방능력(DX Type) | 냉방 | kW | - | - | - | -
냉난방능력(DX Type) | 난방 | kW | - | - | - | -
외관 | 재질 | - | ABS+ASA | ABS+ASA | ABS+ASA | ABS+ASA
전열환기 | Step | - | 특강 / 강 / 약 | 특강 / 강 / 약 | 특강 / 강 / 약 | 특강 / 강 / 약
전열환기 | 운전전류(SH / H / L) | A | 0.70 / 0.60 / 0.50 | 0.80 / 0.60 / 0.50 | 1.10 / 0.80 / 0.60 | 1.40 / 1.00 / 0.70
전열환기 | 소비전력(SH / H / L) | W | 51 / 36 / 26 | 71 / 47 / 33 | 101 / 63 / 41 | 139 / 90 / 55
전열환기 | 풍량(SH / H / L) | m³/h | 100 / 80 / 60 | 150 / 120 / 90 | 200 / 160 / 120 | 250 / 200 / 150
전열환기 | 기외정압 | Pa(mmAq) | 100 / 65 / 40 | 100 / 65 / 40 | 100 / 65 / 40 | 100 / 65 / 40
전열환기 | 온도교환효율 | % | 83 | 81 | 77 | 75
전열환기 | 냉방전열교환효율 | % | 68 | 66 | 64 | 62
전열환기 | 난방전열교환효율 | % | 82 | 80 | 76 | 75
소음(음압레벨) | 전열환기(SH / H / L) | dB(A) | 26.0 / 23.0 / 20.0 | 28.0 / 26.0 / 22.0 | 32.0 / 30.0 / 24.0 | 35.0 / 33.0 / 27.0
전기특성치 | 팬모터 전류(Full Load Ampere) | A | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4
전기특성치 | 차단기(ELCB) | A | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 5.6
전기특성치 | 최소 회로 전류(MCA) | A | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.8
가습(DX Type) | 가습방식 | - | - | - | - | -
가습(DX Type) | 제습량 | kg/h | - | - | - | -
가습(DX Type) | 가습량 | kg/h | - | - | - | -
가습(DX Type) | 공급 수압 | MPa | - | - | - | -
가습(DX Type) | 수량 | EA | - | - | - | -
제품치수 | 본체치수(W x H x D) | mm | 550 x 340 x 640 | 550 x 340 x 640 | 550 x 340 x 640 | 550 x 340 x 640
제품치수 | 포장치수(W x H x D) | mm | 730 x 390 x 720 | 730 x 390 x 720 | 730 x 390 x 720 | 730 x 390 x 720
제품중량 | 본체중량 | kg | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.0
제품중량 | 포장중량 | kg | 23.7 | 23.7 | 24.4 | 24.4
냉매(DX Type) | 종류 | - | - | - | - | -
배관(DX Type) | 액관 | mm(inch) | - | - | - | -
배관(DX Type) | 가스관 | mm(inch) | - | - | - | -
배관(DX Type) | 물배관 | mm(inch) | - | - | - | -
배관(DX Type) | 드레인 | mm | - | - | - | -
연결덕트 | 수량 | EA | 4 | 4 | 4 | 4
연결덕트 | 치수 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ150
급기 팬 | 형식 | - | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco
급기 팬모터 | 수량 | EA | 1 | 1 | 1 | 1
급기 팬모터 | 정격출력 | W x No. | 30 | 30 | 59 | 59
배기 팬 | 형식 | - | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco
배기 팬모터 | 수량 | EA | 1 | 1 | 1 | 1
배기 팬모터 | 정격출력 | W x No. | 30 | 30 | 59 | 59
필터 | 형식 | - | 프리필터 / 미세먼지필터 | 프리필터 / 미세먼지필터 | 프리필터 / 미세먼지필터 | 프리필터 / 미세먼지필터
필터 | 옵션 | - | - | - | - | -
필터 | 수량 | EA | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1
필터 | 치수(W x H x D) | mm | (235 x 10 x 303) / (303 x 50 x 277) | (235 x 10 x 303) / (303 x 50 x 277) | (235 x 10 x 303) / (303 x 50 x 277) | (235 x 10 x 303) / (303 x 50 x 277)
운전영역 | 실외온도 / 상대습도 | ℃ / %RH | -10~40 / 20~80 | -10~40 / 20~80 | -10~40 / 20~80 | -10~40 / 20~80
연결전선 | 전원선(H07RN-F,접지포함) | mm² × cores | 1.0 x 3 | 1.0 x 3 | 1.0 x 3 | 1.0 x 3
연결전선 | 통신선(VCTF-SB) | mm² × cores | 1.0 ~ 1.5 x 2 | 1.0 ~ 1.5 x 2 | 1.0 ~ 1.5 x 2 | 1.0 ~ 1.5 x 2

## 우타입
항목 |  | 단위 | Z-E0100R2AR | Z-E0150R2AR | Z-E0200R2AR | Z-E0250R2AR
대분류 | 소분류
구분 | 샤시명 | - | ZR02A | ZR02A | ZR02A | ZR02A
전원 | Case 1 | V, Phase, Hz | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60
전원 | 전압허용범위(Case 1) | V | 187-253 | 187-253 | 187-253 | 187-253
냉난방능력(DX Type) | 냉방 | kW | - | - | - | -
냉난방능력(DX Type) | 난방 | kW | - | - | - | -
외관 | 재질 | - | ABS+ASA | ABS+ASA | ABS+ASA | ABS+ASA
전열환기 | Step | - | 특강 / 강 / 약 | 특강 / 강 / 약 | 특강 / 강 / 약 | 특강 / 강 / 약
전열환기 | 운전전류(SH / H / L) | A | 0.70 / 0.60 / 0.50 | 0.80 / 0.60 / 0.50 | 1.10 / 0.80 / 0.60 | 1.40 / 1.00 / 0.70
전열환기 | 소비전력(SH / H / L) | W | 51 / 36 / 26 | 71 / 47 / 33 | 101 / 63 / 41 | 139 / 90 / 55
전열환기 | 풍량(SH / H / L) | m³/h | 100 / 80 / 60 | 150 / 120 / 90 | 200 / 160 / 120 | 250 / 200 / 150
전열환기 | 기외정압 | Pa(mmAq) | 100 / 65 / 40 | 100 / 65 / 40 | 100 / 65 / 40 | 100 / 65 / 40
전열환기 | 온도교환효율 | % | 83 | 81 | 77 | 75
전열환기 | 냉방전열교환효율 | % | 68 | 66 | 64 | 62
전열환기 | 난방전열교환효율 | % | 82 | 80 | 76 | 75
소음(음압레벨) | 전열환기(SH / H / L) | dB(A) | 26.0 / 23.0 / 20.0 | 28.0 / 26.0 / 22.0 | 32.0 / 30.0 / 24.0 | 35.0 / 33.0 / 27.0
전기특성치 | 팬모터 전류(Full Load Ampere) | A | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4
전기특성치 | 차단기(ELCB) | A | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 5.6
전기특성치 | 최소 회로 전류(MCA) | A | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.8
가습(DX Type) | 가습방식 | - | - | - | - | -
가습(DX Type) | 제습량 | kg/h | - | - | - | -
가습(DX Type) | 가습량 | kg/h | - | - | - | -
가습(DX Type) | 공급 수압 | MPa | - | - | - | -
가습(DX Type) | 수량 | EA | - | - | - | -
제품치수 | 본체치수(W x H x D) | mm | 550 x 340 x 640 | 550 x 340 x 640 | 550 x 340 x 640 | 550 x 340 x 640
제품치수 | 포장치수(W x H x D) | mm | 730 x 390 x 720 | 730 x 390 x 720 | 730 x 390 x 720 | 730 x 390 x 720
제품중량 | 본체중량 | kg | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.0
제품중량 | 포장중량 | kg | 23.7 | 23.7 | 24.4 | 24.4
냉매(DX Type) | 종류 | - | - | - | - | -
배관(DX Type) | 액관 | mm(inch) | - | - | - | -
배관(DX Type) | 가스관 | mm(inch) | - | - | - | -
배관(DX Type) | 물배관 | mm(inch) | - | - | - | -
배관(DX Type) | 드레인 | mm | - | - | - | -
연결덕트 | 수량 | EA | 4 | 4 | 4 | 4
연결덕트 | 치수 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ150
급기 팬 | 형식 | - | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco
급기 팬모터 | 수량 | EA | 1 | 1 | 1 | 1
급기 팬모터 | 정격출력 | W x No. | 30 | 30 | 59 | 59
배기 팬 | 형식 | - | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco | Direct-Drive Sirocco
배기 팬모터 | 수량 | EA | 1 | 1 | 1 | 1
배기 팬모터 | 정격출력 | W x No. | 30 | 30 | 59 | 59
필터 | 형식 | - | 프리필터 / 미세먼지필터 | 프리필터 / 미세먼지필터 | 프리필터 / 미세먼지필터 | 프리필터 / 미세먼지필터
필터 | 옵션 | - | - | - | - | -
필터 | 수량 | EA | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1
필터 | 치수(W x H x D) | mm | (235 x 10 x 303) / (303 x 50 x 277) | (235 x 10 x 303) / (303 x 50 x 277) | (235 x 10 x 303) / (303 x 50 x 277) | (235 x 10 x 303) / (303 x 50 x 277)
운전영역 | 실외온도 / 상대습도 | ℃ / %RH | -10~40 / 20~80 | -10~40 / 20~80 | -10~40 / 20~80 | -10~40 / 20~80
연결전선 | 전원선(H07RN-F,접지포함) | mm² × cores | 1.0 x 3 | 1.0 x 3 | 1.0 x 3 | 1.0 x 3
연결전선 | 통신선(VCTF-SB) | mm² × cores | 1.0 ~ 1.5 x 2 | 1.0 ~ 1.5 x 2 | 1.0 ~ 1.5 x 2 | 1.0 ~ 1.5 x 2