## IDU
항목 |  | 단위 | TNW072PA2UR | TNW090PA2UR | TNW100PA2UR | TNW110PA2UR | TNW130PA2UR | TNW100PA9UR | TNW110PA9UR | TNW130PA9UR | TNW145PA9UR
대분류 | 소분류
구분 | 샤시명 | - | TM-A | TM-A | TM-A | TM-A | TM-A | TM-A | TM-A | TM-A | TM-A
전원 | Case 1 | V, Phase, Hz | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60
전원 | 전압허용범위(Case 1) | V | 187~253 | 187~253 | 187~253 | 187~253 | 198~242 | 187~253 | 187~253 | 198~242 | 198~242
냉방능력 | 공칭 | kW | 7.20 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 14.50
냉방능력 | 공칭 | kcal/h | 6 191 | 7 744 | 8 598 | 9 465 | 11 178 | 8 598 | 9 465 | 11 178 | 9 465
난방능력 | 공칭 | kW | 9.00 | 11.00 | 12.90 | 13.20 | 15.00 | 12.90 | 13.20 | 15.00 | 16.70
난방능력 | 공칭 | kcal/h | 7 739 | 9 458 | 11 092 | 11 350 | 12 898 | 11 092 | 11 350 | 12 898 | 14 359
소비전력(실내기) | 강/중/약 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | -
운전전류 | 강/중/약 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실내 송풍기 | 형식 | - | Full 3D Turbo Fan | Full 3D Turbo Fan | Full 3D Turbo Fan | Full 3D Turbo Fan | Full 3D Turbo Fan | Full 3D Turbo Fan | Full 3D Turbo Fan | Full 3D Turbo Fan | Full 3D Turbo Fan
실내 송풍기 | 풍량((파워)/강/중/약) | m³/min | - / 30.0 / 24.0 / 21.0 | - / 30.0 / 24.0 / 21.0 | - / 30.0 / 24.0 / 21.0 | - / 30.0 / 24.0 / 21.0 | - / 32.0 / 27.0 / 23.0 | - / 30.0 / 24.0 / 21.0 | - / 30.0 / 24.0 / 21.0 | - / 32.0 / 27.0 / 23.0 | - / 32.0 / 27.0 / 23.0
실내 송풍기 | 풍량 범위(최소~최대) | m³/min | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실내 송풍기 | 기외정압(공장 출하) | Pa | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실내 송풍기 | 기외정압(최소~최대) | Pa | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실내 팬모터 | 모터형식 | - | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC
실내 팬모터 | 구동방식 | - | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct
실내 팬모터 | 정격출력 | W | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
실내 팬모터 | 정격출력 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
제습량 | - | ℓ/h | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90
제품치수 | 본체치수(W x H x D) | mm | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840
제품치수 | 포장치수(W x H x D) | mm | 922 x 360 x 917 | 922 x 360 x 917 | 922 x 360 x 917 | 922 x 360 x 917 | 922 x 360 x 917 | 922 x 360 x 917 | 922 x 360 x 917 | 922 x 360 x 917 | 922 x 360 x 917
제품중량 | 본체중량 | kg | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0
제품중량 | 포장중량 | kg | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0
외관 | Color | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
필터 | 형식 | - | Longlife(주름식) | Longlife(주름식) | Longlife(주름식) | Longlife(주름식) | Longlife(주름식) | Longlife(주름식) | Longlife(주름식) | Longlife(주름식) | Longlife(주름식)
안전장치 | 퓨즈 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O
안전장치 | 모터 과부하 보호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
냉매 | 종류 | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
냉매 | 제어방식 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
드레인(자연 배수) | 재료 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
드레인(자연 배수) | 외경 / 내경 | mm(inch) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
드레인(자연 배수) | 단열재 | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | -
드레인(드레인 펌프) | 재료 | - | 연질 PVC | 연질 PVC | 연질 PVC | 연질 PVC | 연질 PVC | 연질 PVC | 연질 PVC | 연질 PVC | 연질 PVC
드레인(드레인 펌프) | 외경 / 내경 | mm(inch) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32) | Φ32 (1-1/4) / Φ25 (31/32)
드레인(드레인 펌프) | 단열재 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
냉매 배관 연결부 | 액관 | mm(inch) | Φ9.52 (3/8) | Φ9.52 (3/8) | Φ9.52 (3/8) | Φ9.52 (3/8) | Φ9.52 (3/8) | Φ9.52 (3/8) | Φ9.52 (3/8) | Φ9.52 (3/8) | Φ9.52 (3/8)
냉매 배관 연결부 | 가스관 | mm(inch) | Φ15.88 (5/8) | Φ15.88 (5/8) | Φ15.88 (5/8) | Φ15.88 (5/8) | Φ15.88 (5/8) | Φ15.88 (5/8) | Φ15.88 (5/8) | Φ15.88 (5/8) | Φ15.88 (5/8)
냉매 배관 연결부 | 배관연결타입(액관) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
냉매 배관 연결부 | 배관연결타입(가스관) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실내기 소음(음압 레벨) | 냉방 ((파워)/강/중/약) | dB(A) | - / 42.0 / 39.0 / 37.0 | - / 42.0 / 39.0 / 37.0 | - / 42.0 / 39.0 / 37.0 | - / 42.0 / 39.0 / 37.0 | - / 43.0 / 41.0 / 37.0 | - / 42.0 / 39.0 / 37.0 | - / 42.0 / 39.0 / 37.0 | - / 43.0 / 41.0 / 37.0 | - / 43.0 / 41.0 / 37.0
실내기 소음(음압 레벨) | 난방 ((파워)/강/중/약) | dB(A) | - / 44.0 / 42.0 / 39.0 | - / 44.0 / 42.0 / 39.0 | - / 44.0 / 42.0 / 39.0 | - / 44.0 / 42.0 / 39.0 | - / 45.0 / 43.0 / 39.0 | - / 44.0 / 42.0 / 39.0 | - / 44.0 / 42.0 / 39.0 | - / 45.0 / 43.0 / 39.0 | - / 45.0 / 43.0 / 39.0
음압 레벨 측정 기준 | - | - | ISO 3745 | ISO 3745 | ISO 3745 | ISO 3745 | ISO 3745 | ISO 3745 | ISO 3745 | ISO 3745 | ISO 3745
연결전선 | 전원/통신선(H07RN-F,접지포함) | mm² × cores | 1.0 x 4C | 1.0 x 4C | 1.0 x 4C | 1.0 x 4C | 1.0 x 4C | 1.0 x 4C | 1.0 x 4C | 1.0 x 4C | 1.0 x 4C
연결전선 | 모터 전원선(H07RN-F,접지포함) | mm² × cores | - | - | - | - | - | - | - | - | -
연결전선 | 통신선(VCTF-SB) | mm² × cores | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실내기 전원 인입 방식 | - | - | 실외기로부터 인입 | 실외기로부터 인입 | 실외기로부터 인입 | 실외기로부터 인입 | 실외기로부터 인입 | 실외기로부터 인입 | 실외기로부터 인입 | 실외기로부터 인입 | 실외기로부터 인입
전기특성치 | 실내기 팬모터 FLA | A | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## ODU
항목 |  | 단위 | TUW072PA2SR + TNW072PA2UR | TUW090PA2SR + TNW090PA2UR | TUW100PA2SR + TNW100PA2UR | TUW110PA2SR + TNW110PA2UR | TUW130PA2SR + TNW130PA2UR | TUW100PA9SR + TNW100PA9UR | TUW110PA9SR + TNW110PA9UR | TUW130PA9SR + TNW130PA9UR | TUW145PA9SR + TNW145PA9UR
대분류 | 소분류
구분 | 샤시명 | - | U60A | U60A | U60A | U60A | U60A | U60A | U60A | U60A | U60A
전원 | Case 1 | V, Phase, Hz | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 220, 1상(2선), 60 | 380, 3상(4선), 60 | 380, 3상(4선), 60 | 380, 3상(4선), 60 | 380, 3상(4선), 60
전원 | 전압허용범위(Case 1) | V | 187 ~ 253 | 187 ~ 253 | 187 ~ 253 | 187 ~ 253 | 187 ~ 253 | 342 ~ 418 | 342 ~ 418 | 342 ~ 418 | 342 ~ 418
냉방능력 | 정격 | kW | 7.20 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 14.50
냉방능력 | 정격 | kcal/h | 6 191 | 7 744 | 8 598 | 9 465 | 11 178 | 8 598 | 9 465 | 11 178 | 12 468
냉방능력 | 최소 ~ 최대 | kW | 4.45~14.50 | 4.45~14.50 | 4.50~15.70 | 4.50~15.70 | 4.80~16.90 | 4.50~16.80 | 4.50~16.80 | 4.80~17.10 | 4.80~18.70
냉방능력 | 최소 ~ 최대 | kcal/h | 3 826~12 468 | 3 826~12 468 | 3 869~13 500 | 3 869~13 500 | 4 127~14 531 | 3 869~14 445 | 3 869~14 445 | 4 127~14 703 | 4 127~16 079
난방능력 | 정격 | kW | 9.00 | 11.00 | 12.90 | 13.20 | 15.00 | 12.90 | 13.20 | 15.00 | 16.70
난방능력 | 정격 | kcal/h | 7 739 | 9 458 | 11 092 | 11 350 | 12 898 | 11 092 | 11 350 | 12 898 | 14 359
난방능력 | 최소 ~ 최대 | kW | 6.00~14.80 | 6.00~14.80 | 6.60~17.60 | 6.60~17.60 | 6.30~19.50 | 6.60~20.20 | 6.60~20.20 | 6.30~21.00 | 6.30~21.80
난방능력 | 최소 ~ 최대 | kcal/h | 5 159~12 726 | 5 159~12 726 | 5 675~15 133 | 5 675~15 133 | 5 417~16 767 | 5 675~17 369 | 5 675~17 369 | 5 417~18 057 | 5 417~18 745
소비전력(냉방) | 정격 | kW | 1.45 | 2.00 | 2.35 | 2.55 | 3.35 | 2.35 | 2.55 | 3.35 | 3.75
소비전력(냉방) | 최소 ~ 최대 | kW | 0.70~5.14 | 0.70~5.14 | 0.70~4.96 | 0.70~4.96 | 0.70~5.15 | 0.70~5.63 | 0.70~5.63 | 0.70~5.50 | 0.70~5.75
소비전력(난방) | 정격 | kW | 1.75 | 2.30 | 2.80 | 2.95 | 3.50 | 2.80 | 2.85 | 3.50 | 3.85
소비전력(난방) | 최소 ~ 최대 | kW | 1.10~3.63 | 1.10~3.63 | 1.15~5.06 | 1.15~5.06 | 1.10~5.05 | 1.15~6.23 | 1.15~6.23 | 1.10~6.28 | 1.10~6.43
효율 | CSPF | W/W | 6.930 | 6.910 | 6.870 | 6.700 | - | 6.721 | 6.700 | 6.760 | 6.700
효율 | HSPF | W/W | 4.144 | 4.120 | 4.163 | 4.120 | - | 4.136 | 4.120 | 4.160 | 4.120
운전전류(냉방) | 정격 | A | 6.60 | 9.10 | 10.70 | 11.60 | 15.20 | 3.60 | 3.90 | 5.10 | 5.80
운전전류(난방) | 정격 | A | 8.00 | 10.50 | 12.70 | 13.40 | 15.90 | 4.30 | 4.40 | 5.40 | 5.90
운전전류 | 최대 | A | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 27.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00
냉/난방 표준운전 역률 | 정격 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실외 송풍기 | 형식 | - | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식 | 프로펠러식
실외 송풍기 | 수량 | EA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
실외 송풍기 | 풍량(최대) | m³/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
실외 송풍기 | 최대외기정압 | Pa | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실외 팬모터 | 모터형식 | - | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC
실외 팬모터 | 구동방식 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
실외 팬모터 | 정격출력 | W x No. | 124 x 2 | 124 x 2 | 124 x 2 | 124 x 2 | 124 x 2 | 124 x 2 | 124 x 2 | 124 x 2 | 124 x 2
압축기 | 형식 | - | LG 인버터 스크롤 | LG 인버터 스크롤 | LG 인버터 스크롤 | LG 인버터 스크롤 | LG 인버터 스크롤 | LG 인버터 스크롤 | LG 인버터 스크롤 | LG 인버터 스크롤 | LG 인버터 스크롤
압축기 | 모터타입 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
압축기 | 모터출력 | W x No. | 3 198 x 1 | 3 198 x 1 | 3 198 x 1 | 3 198 x 1 | 3 198 x 1 | 3 198 x 1 | 3 198 x 1 | 3 198 x 1 | 3 198 x 1
압축기 | 오일명칭(윤활유) | - | FW68L | FW68L | FW68L | FW68L | FW68L | FW68L | FW68L | FW68L | FW68L
압축기 | 오일 충진량 | cc x No. | 1 100 x 1 | 1 100 x 1 | 1 100 x 1 | 1 100 x 1 | 1 100 x 1 | 1 100 x 1 | 1 100 x 1 | 1 100 x 1 | 1 100 x 1
열교환기 | 열 x 단 x FPI | - | 2 x 32 x 14 | 2 x 32 x 14 | 2 x 32 x 14 | 2 x 32 x 14 | 3 x 32 x 14 | 3 x 32 x 14 | 2 x 32 x 14 | 3 x 32 x 14 | 3 x 32 x 14
열교환기 | No. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
제품치수 | 본체치수(W x H x D) | mm | 950 x 1 380 x 330 | 950 x 1 380 x 330 | 950 x 1 380 x 330 | 950 x 1 380 x 330 | 950 x 1 380 x 330 | 950 x 1 380 x 330 | 950 x 1 380 x 330 | 950 x 1 380 x 330 | 950 x 1 380 x 330
제품치수 | 포장치수(W x H x D) | mm | 1 147 x 1 463 x 461 | 1 147 x 1 463 x 461 | 1 147 x 1 463 x 461 | 1 147 x 1 463 x 461 | 1 147 x 1 463 x 461 | 1 147 x 1 463 x 461 | 1 147 x 1 463 x 461 | 1 147 x 1 463 x 461 | 1 147 x 1 463 x 461
제품중량 | 본체중량 | kg | 85.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 95.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 95.0
제품중량 | 포장중량 | kg | 89.0 | 89.0 | 91.0 | 91.0 | 99.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 99.0
외관 | Color | - | Warm gray | Warm gray | Warm gray | Warm gray | Warm gray | Warm gray | Warm gray | Warm gray | Warm gray
보호장치 / 제어 | 고압보호 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O
보호장치 / 제어 | 결빙 방지 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O
보호장치 / 제어 | 토출온도 제어 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O
보호장치 / 제어 | 압축기 보호 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O
냉매 | 종류 | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
냉매 | 충진량(제품봉입량) | kg | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200
냉매 | 추가 냉매량 | g/m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
냉매 | 추가 충진 기준길이 | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
냉매 | 제어방식 | - | 전자식 팽창 밸브 | 전자식 팽창 밸브 | 전자식 팽창 밸브 | 전자식 팽창 밸브 | 전자식 팽창 밸브 | 전자식 팽창 밸브 | 전자식 팽창 밸브 | 전자식 팽창 밸브 | 전자식 팽창 밸브
냉매 연결 배관경 | 액관 | mm(inch) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8)
냉매 연결 배관경 | 가스관 | mm(inch) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8)
냉매 배관 연결부 | 액관 | mm(inch) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8)
냉매 배관 연결부 | 가스관 | mm(inch) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8)
냉매 배관 연결부 | 배관연결타입(액관) | - | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어
냉매 배관 연결부 | 배관연결타입(가스관) | - | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어 | 플레어
배관 길이 제한 | 실내외기 간(기준 / 최대 / 최소) | m | 5 / 75 / 5 | 5 / 75 / 5 | 5 / 75 / 5 | 5 / 75 / 5 | 5 / 75 / 5 | 5 / 75 / 5 | 5 / 75 / 5 | 5 / 75 / 5 | 5 / 75 / 5
낙차 제한 | 실내외기 간(최대) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
실외기 소음(음압 레벨) | 냉방 / 난방 (@ 1.5m height) | dB(A) | 59 / 63 | 59 / 63 | 62 / 64 | 62 / 64 | 62 / 64 | 62 / 64 | 62 / 65 | 62 / 64 | 62 / 64
실외기 소음(파워 레벨) | 냉방 / 난방 | dB(A) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / -
연결전선 | 전원/통신선(H07RN-F,접지포함) | mm² × cores | 1.0 × 4C | 1.0 × 4C | 1.0 × 4C | 1.0 × 4C | 1.0 × 4C | 1.0 × 4C | 1.0 × 4C | 1.0 × 4C | 1.0 × 4C
연결전선 | 모터 전원선(H07RN-F,접지포함) | mm² × cores | - | - | - | - | - | - | - | - | -
연결전선 | 주 전원선(H07RN-F,접지포함) | mm² × cores | 4.0 x 3C | 4.0 x 3C | 4.0 x 3C | 4.0 x 3C | 6.0 x 3C | 2.5 x 5C | 2.5 x 5C | 2.5 x 5C | 2.5 x 5C
전기특성치 | 차단기(ELCB) | A | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20