## 조합표
실내기–실외기 조합 가능 여부 확인표 · 행 = 실외기 / 열 = 실내기
O = 연결 가능한 것으로 이해한 조합입니다. 실제로는 불가하면 X로 고쳐 주세요. ¦ X = 계열이 달라 연결 불가로 본 조합. ¦ -(하이픈) = 멀티(실외기 1대 ↔ 실내기 여러 대) 조합 대상이 아닌 실외기(단품·칠러 등). 노란 O 칸만 확인해 주시고, 불가한 조합의 사유는 맨 오른쪽 [비고] 열에 작성 부탁드립니다.
실외기 실내기 |  |  |  | 시스템보일러(AWHP 전용·1:1) AWHP 싱글 시스템보일러 | 1WAY 카세트 MULTI (ALL in 1) | 1WAY 카세트 Multi V 실내기(민수전용) | 1WAY 카세트 Multi V 실내기(조달전용) | 1WAY 카세트 Multi V 실내기(큐레이션) | 2WAY 카세트 Multi V 실내기(조달전용) | 2WAY 카세트 Multi V 실내기(큐레이션) | 2WAY 카세트 SINGLE / Universal | 4WAY 카세트(듀얼베인) Multi V 실내기(민수전용) | 4WAY 카세트(듀얼베인) Multi V 실내기(조달전용) | 4WAY 카세트(듀얼베인) Multi V S(주거) | 4WAY 카세트(듀얼베인) SINGLE / Universal | 4WAY 카세트 Multi V 실내기(민수전용) | 4WAY 카세트 Multi V 실내기(조달전용) | 4WAY 카세트 Multi V 실내기(큐레이션) | 기타(V계열·확인요망) SINGLE / Universal | 덕트(고정압) Multi V 실내기(민수전용) | 덕트(고정압) Multi V 실내기(조달전용) | 덕트(고정압) Multi V 실내기(천장매립덕트) | 덕트(대공간) Multi V 실내기(대공간덕트) | 덕트(저정압) Multi V 실내기(민수전용) | 바닥상치형 Multi V 실내기(민수전용) | 벽걸이형 MULTI (ALL in 1) | 벽걸이형 Multi V 실내기(민수전용) | 벽걸이형 Multi V 실내기(조달전용) | 벽걸이형 SINGLE / Universal | 상업용 천장형 Multi V 실내기(민수전용) | 스탠드·패키지형(확인요망) SINGLE / Universal | 스탠드형 Multi V 실내기(민수전용) | 스탠드형 Multi V 실내기(조달전용) | 시스템보일러 Multi V 실내기(시스템보일러) | 원형 카세트(노출) Multi V 실내기(민수전용) | 원형 카세트(매립) Multi V 실내기(민수전용) | 원형 카세트(매립) Multi V 실내기(조달전용) | 천장형 카세트 SINGLE / Universal | 천장형(확인요망) Smart Multi V S(주거_냉방전용) | 천장형 Multi V S(주거) | DOAS(외기처리 공조기) DOAS / Slim DOAS | FCU(팬코일 유닛) FCU | 비고 (X 사유)
계열 | 중분류 | 시리즈 | 모델수 | AWHP 2개 | EHP 29개 | EHP 7개 | EHP 7개 | EHP 7개 | EHP 3개 | EHP 3개 | EHP 2개 | EHP 22개 | EHP 18개 | EHP 22개 | EHP 16개 | EHP 13개 | EHP 13개 | EHP 10개 | EHP 4개 | EHP 10개 | EHP 10개 | EHP 6개 | EHP 8개 | EHP 3개 | EHP 10개 | EHP 4개 | EHP 4개 | EHP 4개 | EHP 2개 | EHP 2개 | EHP 56개 | EHP 2개 | EHP 2개 | EHP 5개 | EHP 8개 | EHP 4개 | EHP 4개 | EHP 72개 | EHP 32개 | EHP 20개 | EHP 6개 | EHP 51개
수냉식 | 수냉식 스크롤 칠러 | Water-Cooled Scroll Chiller | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
수냉식 | 수냉식 | Multi V Water 5 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
수냉식 | 수냉식 | Multi V Water IV | 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
수냉식 | 수냉식 | Multi V Water S | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AWHP | AWHP | AWHP 싱글 시스템보일러 | 2 | － | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AWHP | AWHP | AWHP 일체형 시스템보일러 | 3 | － | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CDU | 냉장·냉동 CDU | CDU | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CDU | 냉장·냉동 CDU | Cold Chain CDU | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Chiller | 공랭식 스크롤 칠러 | Air-Cooled Scroll Chiller | 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
EHP | 가정용 멀티(ALL in 1) | MULTI (ALL in 1) | 8 | X | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V 실외기(큐레이션) | 2 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(공장형) | 37 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(슈프림) | 45 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(슈프림라이트) | 37 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(프리미엄) | 45 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(프리미엄라이트) | 37 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V S | 9 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V S(상업) | 1 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V S(주거) | 14 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V S(R32) | 6 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(고급형) | 4 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(공장형) | 37 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(슈프림) | 38 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(프리미엄) | 38 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(한랭지향_X9H) | 53 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | TA Multi V Super 5(고급형) | 50 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉난방 절환형 | TA Multi V Super 5(일반형) | 6 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉방전용 | Multi V S | 5 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉방전용 | Multi V Super 5(일반형_냉전) | 98 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 냉방전용 | Smart Multi V S(주거_냉방전용) | 10 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 동시형 | Multi V i(동시형) | 4 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 동시형 | Multi V Super 5(동시형) | 45 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
EHP | 시스템 에어컨(단품) | SINGLE / Universal | 58 | X | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
GHP | GHP | GHP Super III | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
GHP | GHP | Multi V 실외기(큐레이션) | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## 실외기 시리즈
실외기 시리즈 근거자료 - [조합표]탭의 실외기(행)에 나온 각 시리즈가 실제로 무엇인지 보여줍니다. 조합 가능 여부를 확인하실 근거 스펙입니다. (MFL = 공유해 주신 스펙시트 번호)
계열 | 중분류 | 시리즈 | VRF | 모델수 | 냉매 | 냉방용량(kW) | 마력(HP) | 최대연결(대) | 대표모델 | MFL
수냉식 | 수냉식 스크롤 칠러 | Water-Cooled Scroll Chiller |  | 11 | R410A | 80.2 ~ 560.0 | 28 ~ 193 |  | ACGR0259BA3, ACGR0359BA3 | MFL63140503
수냉식 | 수냉식 | Multi V Water 5 | Y | 21 | R410A | 22.4 ~ 145.6 | 8 ~ 52 | 13 ~ 64 | RG-W161C9C, RG-W181C9C | MFL67730503
수냉식 | 수냉식 | Multi V Water IV | Y | 38 | R410A | 23.0 ~ 232.0 | 8 ~ 80 | 13 ~ 64 | RW-W220C9S, RW-W240C9S | MFL67730501
수냉식 | 수냉식 | Multi V Water S | Y | 3 | R410A | 11.2 ~ 16.0 | 4 ~ 6 | 6 ~ 9 | RWUW042C2R, RWUW052C2R | MFL72011301
AWHP | AWHP | AWHP 싱글 시스템보일러 |  | 2 | R410A | 25.0 ~ 35.0 | 9 ~ 12 |  | HUT2502B9A, HUT3502B9A | MFL66101117
AWHP | AWHP | AWHP 일체형 시스템보일러 |  | 3 |  |  |  |  | HBW0900A2A, HBW1200A2A | MFL66101116
CDU | 냉장·냉동 CDU | CDU |  | 33 |  | 1.5 ~ 120.0 | 0.52 ~ 41 |  | LRC-R0371B9, LRC-R0501B9 | MFL69921913
CDU | 냉장·냉동 CDU | Cold Chain CDU |  | 20 | R410A | 1.0 ~ 13.0 | 0.34 ~ 4 |  | LSC-G0100F2, LSC-G0150F2 | MFL67730503
Chiller | 공랭식 스크롤 칠러 | Air-Cooled Scroll Chiller |  | 42 | R410A / R32 | 65.0 ~ 222.0 | 22 ~ 76 |  | ACAH020HET2, ACAH020LET2 | MFL67285212
EHP | 가정용 멀티(ALL in 1) | MULTI (ALL in 1) |  | 8 | R410A | 7.2 ~ 14.5 | 2 ~ 5 |  | MUV0721A23A, MUV0721A23V | MFL70204903
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V 실외기(큐레이션) | Y | 2 |  | 22.4 | 8 | 13 | RPUW08BX9E, RPUW-ARCHIVED
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(공장형) | Y | 37 | R410A | 23.3 ~ 228.0 | 8 ~ 80 | 13 ~ 64 | RP-W222XDF, RP-W242XDF | MFL71907003
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(슈프림) | Y | 45 | R410A | 23.3 ~ 278.4 | 8 ~ 96 | 13 ~ 64 | RP-W262X9E, RP-W282X9E | MFL71907001
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(슈프림라이트) | Y | 37 | R410A | 23.3 ~ 228.0 | 8 ~ 80 | 13 ~ 64 | RP-W222X9L, RP-W242X9L | MFL71907005
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(프리미엄) | Y | 45 | R410A | 23.3 ~ 278.4 | 8 ~ 96 | 13 ~ 64 | RP-W262X9V, RP-W282X9V | MFL71907002
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V i(프리미엄라이트) | Y | 37 | R410A | 23.3 ~ 228.0 | 8 ~ 80 | 13 ~ 64 | RP-W222X9T, RP-W242X9T | MFL71907006
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V S | Y | 9 |  | 11.0 ~ 33.6 | 4 ~ 12 | 6 ~ 20 | RPUW041S9S, RPUW042S2S | MFL62319221
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V S(상업) | Y | 1 |  | 14.5 | 5 | 8 | RPUM050(P)S2S | MFL62319249
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V S(주거) | Y | 14 |  | 7.2 ~ 29.0 | 2 ~ 10 | 3 ~ 16 | RPUQ0252S2R, RPUQ0253S2R | MFL62319235
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V S(R32) | Y | 6 |  | 11.0 ~ 16.0 | 4 ~ 6 | 6 ~ 9 | RPUW041S2Z, RPUW041S9Z | MFL62319244
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(고급형) | Y | 4 | R410A | 78.4 ~ 95.2 | 28 ~ 34 | 45 ~ 55 | RPUW281X9P, RPUW301X9P | MFL62319231
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(공장형) | Y | 37 |  | 23.3 ~ 228.0 | 8 ~ 80 | 13 ~ 64 | RP-W221XDF, RP-W241XDF | MFL62319239
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(슈프림) | Y | 38 | R410A | 23.3 ~ 228.0 | 8 ~ 80 | 13 ~ 64 | RP-W22GX9E, RP-W24GX9E | MFL62319240
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(프리미엄) | Y | 38 | R410A | 23.3 ~ 228.0 | 8 ~ 80 | 13 ~ 64 | RP-W22FX9V, RP-W24FX9V | MFL62319237
EHP | 냉난방 절환형 | Multi V Super 5(한랭지향_X9H) | Y | 53 | R410A | 23.3 ~ 302.4 | 8 ~ 104 | 13 ~ 64 | RP-W1001X9H, RP-W1021X9H | MFL62319227
EHP | 냉난방 절환형 | TA Multi V Super 5(고급형) | Y | 50 |  | 23.3 ~ 291.2 | 8 ~ 104 | 13 ~ 64 | RPUW20BX9P, RP-W100BX9P | MFL62319247
EHP | 냉난방 절환형 | TA Multi V Super 5(일반형) | Y | 6 |  | 29.2 ~ 57.0 | 10 ~ 20 | 16 ~ 32 | RPUW12BX9M, RPUW16BX9M | MFL62319248
EHP | 냉방전용 | Multi V S | Y | 5 |  | 11.0 ~ 29.0 | 4 ~ 10 | 6 ~ 16 | RPUQ041S2S, RPUQ051S2S | MFL62319221
EHP | 냉방전용 | Multi V Super 5(일반형_냉전) | Y | 98 | R410A | 23.3 ~ 291.2 | 8 ~ 104 | 13 ~ 64 | RPUQ141X9S, RP-Q1001X9S | MFL62319243
EHP | 냉방전용 | Smart Multi V S(주거_냉방전용) | Y | 10 | R410A | 7.2 ~ 17.0 | 2 ~ 6 | 6 ~ 9 | RPUQ0255A2A, RPUQ0255A2R | MFL62319246
EHP | 동시형 | Multi V i(동시형) | Y | 4 | R410A | 40.6 ~ 162.4 | 14 ~ 56 | 23 ~ 64 | RP-B282XDE, RP-B422XDE | MFL71907004
EHP | 동시형 | Multi V Super 5(동시형) | Y | 45 | R410A | 23.3 ~ 270.0 | 8 ~ 96 | 13 ~ 64 | RP-B261X9E, RP-B281X9E | MFL62319234
EHP | 시스템 에어컨(단품) | SINGLE / Universal |  | 58 | R410A | 7.2 ~ 14.5 | 2 ~ 5 |  | BUW1100M9SR, BUW1450M9SR | MFL69921918
GHP | GHP | GHP Super III | Y | 14 |  | 45.0 ~ 180.0 | 16 ~ 64 | 29 ~ 64 | GPUW280C2S, GP-W321C2S | MFL68067103
GHP | GHP | Multi V 실외기(큐레이션) | Y | 1 |  | 45.0 | 16 | 26 | GPUW450C2S

## 실내기 시리즈
실내기 시리즈 근거자료 — [조합표]탭의 실내기(열)에 나온 각 시리즈가 실제로 무엇인지 보여줍니다. (MFL = 공유해 주신 스펙시트 번호)
계열 | 중분류 | 시리즈 | 모델수 | 냉매 | 냉방용량(kW) | 대표모델 | MFL
AWHP | 시스템보일러(AWHP 전용·1:1) | AWHP 싱글 시스템보일러 | 2 | 판형 열교환기 |  | HNT2502B9A, HNT3502B9A | MFL66101117
EHP | 1WAY 카세트 | MULTI (ALL in 1) | 29 | R410A | 1.2 ~ 7.2 | MNV0121K2S, MNV0121K2U | MFL70204903
EHP | 1WAY 카세트 | Multi V 실내기(민수전용) | 7 | R410A | 2.0 ~ 7.2 | RNW0200C2S, RNW0230C2S | MFL69649401
EHP | 1WAY 카세트 | Multi V 실내기(조달전용) | 7 | R410A | 2.0 ~ 7.2 | RNW020PC2S, RNW023PC2S | MFL69649405
EHP | 1WAY 카세트 | Multi V 실내기(큐레이션) | 7 | R410A | 2.0 ~ 7.2 | RNW0201C2S, RNW0231C2S
EHP | 2WAY 카세트 | Multi V 실내기(조달전용) | 3 | R410A | 5.2 ~ 7.2 | RNW052QG2S, RNW060QG2S | MFL69649405
EHP | 2WAY 카세트 | Multi V 실내기(큐레이션) | 3 | R410A | 5.2 ~ 7.2 | RNW0521G2S, RNW0601G2S
EHP | 2WAY 카세트 | SINGLE / Universal | 2 |  |  | TNW0522S2S, TNW0601S2SR | MFL69921909
EHP | 4WAY 카세트(듀얼베인) | Multi V 실내기(민수전용) | 22 | R410A / R32 | 1.6 ~ 14.5 | RNW016CA2S, RNW020CA2S | MFL69649401
EHP | 4WAY 카세트(듀얼베인) | Multi V 실내기(조달전용) | 18 | R410A / R32 | 4.0 ~ 14.5 | RNW040PA2S, RNW040PA2U | MFL69649405
EHP | 4WAY 카세트(듀얼베인) | Multi V S(주거) | 22 | R410A | 1.2 ~ 7.2 | RNW0121K2SP, RNW0121K2UP | MFL62319235
EHP | 4WAY 카세트(듀얼베인) | SINGLE / Universal | 16 | R410A |  | TNW0600B2H, TNW0600B2U | MFL69921912
EHP | 4WAY 카세트 | Multi V 실내기(민수전용) | 13 | R410A | 2.3 ~ 14.5 | RNW0230M2S, RNW0320M2S | MFL69649401
EHP | 4WAY 카세트 | Multi V 실내기(조달전용) | 13 | R410A | 2.3 ~ 14.5 | RNW023PM2S, RNW032PM2S | MFL69649405
EHP | 4WAY 카세트 | Multi V 실내기(큐레이션) | 10 | R410A / R32 | 4.0 ~ 14.5 | RNW0401A2U, RNW0521A2U
EHP | 기타(V계열·확인요망) | SINGLE / Universal | 4 |  |  | VNW0720M2S, VNW0830M2S | MFL69221929
EHP | 덕트(고정압) | Multi V 실내기(민수전용) | 10 | R410A | 5.2 ~ 29.0 | RNW0521B2S, RNW0601B2S | MFL69649401
EHP | 덕트(고정압) | Multi V 실내기(조달전용) | 10 | R410A | 5.2 ~ 29.0 | RNW052QB2S, RNW060QB2S | MFL69649405
EHP | 덕트(고정압) | Multi V 실내기(천장매립덕트) | 6 |  |  | Z-H0500X2H, Z-H0500X2N | MFL69649404
EHP | 덕트(대공간) | Multi V 실내기(대공간덕트) | 8 | R410A | 26.4 ~ 70.3 | RNW2640Y9S, RNW2640YDS | MFL69649406
EHP | 덕트(저정압) | Multi V 실내기(민수전용) | 3 | R410A | 2.3 ~ 4.0 | RNW0230L2S, RNW0320L2S | MFL69649401
EHP | 바닥상치형 | Multi V 실내기(민수전용) | 10 | R410A | 2.3 ~ 7.2 | RNW0230H2S, RNW0230U2S | MFL69649401
EHP | 벽걸이형 | MULTI (ALL in 1) | 4 | R410A | 2.3 ~ 5.2 | MNV0230R2S, MNV0320R2S | MFL70204903
EHP | 벽걸이형 | Multi V 실내기(민수전용) | 4 | R410A | 2.3 ~ 5.2 | RNW0230R2S, RNW0320R2S | MFL69649401
EHP | 벽걸이형 | Multi V 실내기(조달전용) | 4 | R410A | 2.3 ~ 5.2 | RNW023PR2S, RNW032PR2S | MFL69649405
EHP | 벽걸이형 | SINGLE / Universal | 2 |  |  | BNW1100M9SR, BNW1450M9SR | MFL69221929
EHP | 상업용 천장형 | Multi V 실내기(민수전용) | 2 | R410A | 7.2 ~ 14.5 | RNW0720V2S, RNW1450V2S | MFL69649401
EHP | 스탠드·패키지형(확인요망) | SINGLE / Universal | 56 | R410A | 5.2 ~ 14.5 | PNQ0830R2SF, PNQ0900T2SF | MFL69221929
EHP | 스탠드형 | Multi V 실내기(민수전용) | 2 | R410A | 14.5 ~ 29.0 | RNW1450P2S, RNW2900P2S | MFL69649401
EHP | 스탠드형 | Multi V 실내기(조달전용) | 2 | R410A | 14.5 ~ 29.0 | RNW145PP2S, RNW290PP2S | MFL69649405
EHP | 시스템보일러 | Multi V 실내기(시스템보일러) | 5 | R410A | 14.5 ~ 46.4 | RNW1400Y2S, RNW1600W2S | MFL69649403
EHP | 원형 카세트(노출) | Multi V 실내기(민수전용) | 8 | R410A | 7.2 ~ 14.5 | RNW0720S2S, RNW0720S2SB | MFL69649401
EHP | 원형 카세트(매립) | Multi V 실내기(민수전용) | 4 | R410A | 7.2 ~ 14.5 | RNW0720S2Y, RNW0830S2Y | MFL69649401
EHP | 원형 카세트(매립) | Multi V 실내기(조달전용) | 4 | R410A | 7.2 ~ 14.5 | RNW072PS2Y, RNW083PS2Y | MFL69649405
EHP | 천장형 카세트 | SINGLE / Universal | 72 | R410A | 6.0 ~ 14.5 | TNQ0232U2S, TNQ0322U2S | MFL69221929
EHP | 천장형(확인요망) | Smart Multi V S(주거_냉방전용) | 32 | R410A | 1.2 ~ 7.2 | RNQ0120K2WP, RNQ0121K2SP | MFL62319203
EHP | 천장형 | Multi V S(주거) | 20 | R410A | 1.2 ~ 7.2 | RNW0120K2SP, RNW0120K2WP | MFL62319235
EHP | DOAS(외기처리 공조기) | DOAS / Slim DOAS | 6 |  | 12.3 ~ 41.9 | ARND153DCR6, ARND203DCR6 | MFL71847703
EHP | FCU(팬코일 유닛) | FCU | 51 |  | 2.4 ~ 14.0 | WF1A008L2T4, WF1A008R2T4 | MFL68819803
ERV | 열회수형 환기(ERV) | 주거용 ERV | 16 |  |  | Z-E0100L2AR, Z-E0100R2AR | MFL69921914
ERV | 열회수형 환기(ERV) | 상업용 ERV | 13 |  |  | Z-E0250U2SC.AKM5, Z-E0350U2SC.AKM5 | MFL69921922

## 질문
No. | 질문 | 우리가 이해하고 있는 내용 · 확인하고 싶은 점 | 회신
1 | 냉매가 다르면 실내기와 실외기를 연결할 수 없는 것인지 여쭙고 싶습니다. | Multi V 라인업에 R32 기종(예: Multi V S R32)과 R410A 기종이 함께 있습니다. 냉매가 다른 실내기와 실외기는 서로 연결할 수 없는 것으로 이해하면 맞을까요? 또, 4WAY 카세트 일부 실내기는 카탈로그에 냉매가 'R410A / R32'로 병기돼 있는데, 이는 두 냉매 모두 호환된다는 의미인지 궁급합니다?
2 | FCU(팬코일 유닛)는 실외기에 직접 연결할 수 있는지 여쭤봐도 될까요? | FCU는 냉·온수 코일 방식이라 Multi V 같은 냉매식 실외기에 직접 연결되지 않는 것으로 이해하고 있습니다. 저희가 맞게 이해하고 있는지 궁금합니다. 그렇다면 실외기와의 조합 대상에서는 제외하는 것이 맞을까요?
3 | 시스템에어컨 단품(SINGLE)은 1:1 구성이 맞는지 확인 부탁드립니다. | 시스템에어컨 단품(SINGLE 계열)은 실외기 1대에 실내기 1대를 연결하는 1:1 구성으로 이해하고 있습니다. 맞을까요? 혹시 실외기 1대에 실내기 여러 대를 붙이는 멀티(Multi V) 방식과 한 현장에서 함께 쓰이는 경우가 있을까요?
4 | 민수전용'과 '조달전용' 실내기는 어떤 차이가 있는지 여쭙고 싶습니다. | 실내기 라인업이 '민수전용'과 '조달전용'으로 나뉘는데, 이는 성능·구조 등 사양의 차이일까요, 아니면 판매 채널만 다른 구분일까요? 한 현장에서 두 라인을 섞어서 설치하는 경우도 있는지 궁금합니다
5 | 실내기 모델코드 앞글자(T/P/V/B)가 유형을 의미하는 것인지 여쭤보고자 합니다. | 시스템에어컨 단품(SINGLE) 실내기의 모델코드가 앞글자로 T·P·V·B로 나뉩니다(예: T=TNQ0232U2S, P=PNQ0830R2SF, V=VNW0720M2S, B=BNW1100M9SR). 저희는 T=천장형 카세트, B=벽걸이형으로 이해했는데, P와 V는 각각 어떤 유형입니까? 실내기 유형을 모델코드 앞글자로 판별하는 규칙이 맞는지 확인 부탁드립니다.